ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Γενικά

Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται η τοποθέτηση νέων μεταλλικών ιστών 9 m και βραχιόνων, στην δεξιά πλευρά της οδού (σύμφωνα με την κατεύθυνση όδευσης των αυτοκινήτων), για την αντικατάσταση των ήδη υφισταμένων ιστών και βραχιόνων των φωτιστικών. Στην αριστερή πλευρά της οδού (σύμφωνα με την κατεύθυνση όδευσης των αυτοκινήτων), θα τοποθετηθούν νέα καλαίσθητα φωτιστικά συνολικού ύψους 4,5 m (φωτιστικά πεζοδρομίου) με μεταλλικό ιστό, διπλό μεταλλικό βραχίονα και φωτιστικά σώματα μορφής σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο, με λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης 100 W , έτσι ώστε να επιτευχθεί νέα αισθητική.

Στην δεξιά πλευρά της οδού η υπάρχουσα υποδομή (πλαστικός σωλήνας PVC Φ100, σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ 2 ½’’, φρεάτια διέλευσης καλωδίων κ.λπ.) θα παραμείνει. Θα αντικατασταθούν όλα τα καλώδια και μόνο σε ορισμένες θέσεις όπου θα απαιτηθεί μετατόπιση της θέσης του φωτιστικού (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο) θα κατασκευασθεί νέα υποδομή (πλαστικός σωλήνας PVC Φ100, σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ 2 ½’’, φρεάτια διέλευσης καλωδίων κ.λπ.).

Στην αριστερή πλευρά της οδού θα κατασκευασθεί  νέο υπόγειο δίκτυο (πλαστικός σωλήνας PVC Φ100, σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ 2 ½’’, φρεάτια διέλευσης καλωδίων κ.λπ.) και θα τοποθετηθούν φωτιστικά πεζοδρομίου, οι θέσεις των οποίων φαίνονται στο επισυναπτόμενο σχέδιο.

# Εργασίες προς εκτέλεση

- Κατασκευή βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα και ταυτόχρονη πάκτωση των μεταλλικών αγκυρίων των ιστών.

- Τοποθέτηση, εγκατάσταση φωτιστικών και σύνδεση αυτών στα υπόγεια δίκτυα.

- Κατασκευή φρεατίων.

- Κατασκευή ηλεκτρικού πίνακα διανομής, εγκατάσταση αυτού και σύνδεση με το δίκτυο τροφοδοσίας και τη ΔΕΗ.

- Ασφάλιση του δικτύου και ηλεκτροδότηση αυτού από πίνακες διανομής.

# Αναλυτική περιγραφή

- Κατασκευή βάσεων από σκυρόδεμα και πάκτωση των μεταλλικών αγκυρίων των ιστών.

Το θεμέλιο των ιστών δρόμου που τοποθετούνται προβλέπεται να έχει διαστάσεις 1x1x1m, το θεμέλιο των ιστών πεζοδρομίου που τοποθετούνται προβλέπεται να έχει διαστάσεις 0,5x0,5x0,6m (ή όπως διαστασιολογηθούν βάση των σύγχρονων κανονισμών σύμφωνα με τις προδιαγραφές) και θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20, μέσα στο οποίο θα πακτώνονται τα αγκύρια, σύμφωνα με τους κανονισμούς. Το όρυγμα για την έγχυση του σκυροδέματος του θεμελίου θα εκσκάπτεται στις απαιτούμενες διαστάσεις, με κατάλληλα διαμορφωμένα τοιχώματα και η σκυροδέτηση σ΄αυτό θα γίνεται απ΄αυθείας προκειμένου τα τοιχώματα να παραμείνουν συμπαγή.

- Κατασκευή φρεατίων διακλάδωσης

Φρεάτια διακλάδωσης θα τοποθετηθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) παραπλεύρως στη βάση κάθε ιστού,

β) έμπροσθεν και όπισθεν των ηλεκτρικών πινάκων, στο σημείο αναχώρησης των καλωδίων

γ) εκατέρωθεν των τομών των οδοστρωμάτων

δ) στις θέσεις όπου αλλάζει η ευθύγραμμη πορεία των σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων είτε σε διακλαδώσεις αυτών

Τα φρεάτια θα κατασκευαστούν έγχυτα από σκυρόδεμα, σε εσωτερικές διαστάσεις 40x40cm και βάθος 50cm. Θα πληρώνονται με ποταμιαία άμμο, αφού προηγουμένως τα στόμια των υπογείων σωληνώσεων θα ταπωθούν με χαρτί τσιμεντόσακων και θα σφραγίζονται με σκυρόδεμα πάχους 8cm. Τέλος θα επικαλύπτονται με χυτοσιδηρά καλύμματα βαρέως τύπου (σίδηρος40 kg).

Στην δεξιά πλευρά της οδού, όπου θα τοποθετηθούν τα φωτιστικά δρόμου, δεν θα κατασκευαθούν νέα φρεάτια, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η νέα θέση του φωτιστικού είναι διαφορετική από την υφιστάμενη, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο.

- Κατασκευή υπογείων σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων

Στην αριστερή πλευρά της οδού, όπου θα τοποθετηθούν τα φωτιστικά πεζοδρομίου, για τις διελεύσεις των καλωδίων κάτω από τα πεζοδρόμια θα τοποθετηθεί πλαστικός σωλήνας από PVC Φ100, 6 Atm και όπου απαιτείται πλαστική σωλήνα τύπου Helliflex Φ 100 ενώ για τις διελεύσεις κάτω από ασφαλτοστρώσεις θα τοποθετηθεί σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος, διαμέτρου Φ2 ½΄΄. Ο σωλήνας θα τοποθετείται εντός χάνδακα, εκσκαπτόμενου δια εκσκαφέα είτε, εάν απαιτηθεί δια χειρός σε βάθος 50cm. Οι τομές των οδοστρωμάτων θα γίνονται με χρήση μηχανικών μέσων (σφύρας, αεροσυμπιεστής, ασφαλτοκόπτης κ.λπ.). Η αποκατάσταση του οδοστρώματος θα πραγματοποιείται με ασφαλτικό τάπητα ανοιχτού τύπου πάχους 10 cm. Σε διασταυρώσεις κάθετων δρόμων θα τοποθετηθεί πλαστικός σωλήνας PVC Φ100, μήκους 5 μέτρων, για μελλοντικό ηλεκτροφωτισμό των κάθετων οδών.

Στην δεξιά πλευρά της οδού, όπου θα τοποθετηθούν τα φωτιστικά δρόμου, θα διατηρηθεί η υπάρχουσα υπόγεια διαδρομή των σωληνώσεων, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις όπου η νέα θέση του φωτιστικού είναι διαφορετική από την υφιστάμενη, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο.

- Καλώδια τροφοδοσίας

Σε όλο το υπόγειο δίκτυο (υφιστάμενο και νέο) θα τοποθετηθεί καλώδιο ΝΥΥ 4x10 mm2 , για την παροχή ρεύματος στα φωτιστικά, μέχρι τα ακροκιβώτια των ιστών όπου και θα ασφαλίζονται. Από το ακροκιβώτιο θα συνεχίζει καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5 mm2 μέχρι τα φωτιστικά σώματα και τη σύνδεση τους για πλήρη λειτουργία.

- Εγκατάσταση γείωσης

Ο αγωγός γείωσης Cu 25 mm2 θα τοποθετηθεί στην ίδια τάφρο με τους σωλήνες διέλευσης καλωδίων. Ο αγωγός γείωσης Cu 16 mm2 θα συνδεθεί από το ακροκιβώτιο των ιστών μέχρι να συναντήσει τον αγωγό γείωσης Cu 25 mm2. Το ηλεκτρόδιο γείωσης θα τοποθετήται ανά 3 φωτιστικά.

- Τοποθέτηση φωτιστικών οδού και φωτιστικών πεζοδρομίου

Στην δεξιά πλευρά της οδού οι υφιστάμενοι τσιμεντοϊστοί και οι βραχίονες θα αντικατασταθούν από νέους σιδηροϊστούς ύψους 9 m και μεταλλικούς βραχίονες (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο). Στους νέους βραχίονες θα συνδεθούν τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα.

Τα φωτιστικά αυτά (φωτιστικά δρόμου) θα τοποθετηθούν στις ίδιες θέσεις με τα τωρινά, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις όπου θα αλλάξουν, σύμφωνα με το σχέδιο και την σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα.

Στην αριστερή πλευρά της οδού θα τοποθετηθούν φωτιστικά πεζοδρομίου συνολικού ύψους 4,5 m. Θα αποτελούνται από σιδηροϊστό, διπλό μεταλλικό βραχίονα και δύο φωτιστικά σώματα, μορφής σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο, ικανά να δεχθούν λαμπτήρα νατρίου υψηλής πίεσης 100 W.

Τα νέα φωτιστικά θα καλύπτουν πλήρως από άποψη φωτισμού την παραπάνω οδό και θα συνδεθούν με τα υπόγεια καλώδια (παροχές και γειώσεις). Σε ορισμένες περιπτώσεις , όπου χρειαστεί, λόγω εμποδίων (π.χ. δένδρων) είναι δυνατόν να γίνει μετάθεση των θέσεων των ιστών, με αντίστοιχη τροποποίηση του σχεδίου υποδομής και την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

- Αντικατάσταση και απομάκρυνση παλαιών ιστών

Όλες οι απαιτούμενες εργασίες θα γίνουν έτσι ώστε η οδός να μην μείνει αφώτιστη σε κανένα στάδιο της κατασκευής του νέου έργου.

- Κατασκευή ηλεκτρικού πίνακα διανομής, εγκατάσταση αυτού (βάση) και σύνδεση με το δίκτυο τροφοδοσίας και τη ΔΕΗ.

Ο πίνακας θα εγκατασταθεί σε σημείο σύμφωνα με το σχέδιο ή σε άλλο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία κατόπιν συνεννόησης με τη ΔΕΗ.

Η Συντάξασα Μηχανικός         Ο Τμηματάρχης           Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Μελετών Αρχ/κών ΄Εργων

Μ. Γκατζιώνη                   Κ. Μπελιμπασάκης                Φ. Πολυμένη