# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

## ΓΕΝΙΚΑ

### Προέλευση υλικών

Οι εκφράσεις «εγχώρια» ή «εισαγωγής» ή «τύπου», που αναφέρονται στα υλικά, στα μηχανήματα ή σε άλλα είδη που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, αποτελούν ένδειξη ποιότητάς τους και όχι δέσμευση για τον Εργολάβο, όσον αφορά τη χώρα προέλευσής τους, τον συγκεκριμένο τύπο τους ή την κατασκευάστρια εταιρεία.

### Υλικά εργοστασιακής παραγωγής

Τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής πρέπει να προέρχονται από εργοστάσια αναγνωρισμένα για την καλή ποιότητα, να είναι αρίστης ποιότητας και πρώτης διαλογής, άσχετα αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στο Τιμολόγιο, να προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα, όπως συνήθως κυκλοφορούν στην αγορά και να συνοδεύονται απαραίτητα από έγκυρα πιστοποιητικά ποιότητας και από αναλυτικές οδηγίες χρήσης ή εφαρμογής και δοκιμών.

Όσον αφορά στον τρόπο χρήσης των εν λόγω υλικών πρέπει να τηρούνται κατά γράμμα οι οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, εκτός εάν δοθούν άλλες εντολές από τον Επιβλέποντα Μηχανικό.

### Προμήθεια – Ποιότητα υλικών

Καμία παραγγελία προμήθειας υλικού δεν θα δίδεται αν προηγουμένως δεν έχει εγκριθεί το αντίστοιχο δείγμα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Οι παραγγελίες υλικών και κατά συνέπεια η προσκόμιση δειγμάτων, θα γίνονται έγκαιρα, ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος παραγωγής από το εργοστάσιο. Πάντως ο Ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος για την έγκαιρη εξασφάλιση των απαιτουμένων ποσοτήτων. Τα υλικά που περιλαμβάνονται στην προσφορά και τη μελέτη εφαρμογής είναι δεσμευτικά για τον Ανάδοχο.

Υλικά που είναι ελαττωματικά, αλλοιωμένα, ληξιπρόθεσμα, φθαρμένα, διαβρωμένα ή παραποιημένα θα απομακρύνονται με πρωτοβουλία, δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου, χωρίς την υπόδειξη ή την επέμβαση της Επίβλεψης.

### Διακίνηση και Αποθήκευση υλικών

Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη της διακίνησης και αποθήκευσης των υλικών. Τόσο η διακίνηση όσο και η αποθήκευση, θα γίνονται με την ανάλογη προσοχή και σύμφωνα με τις οδηγίες των προμηθευτικών ή κατασκευαστικών οίκων.

Οι ποσότητες των προσκομιζόμενων και αποθηκευόμενων υλικών θα είναι τόσες ώστε να μην διακόπτεται ο ρυθμός των εργασιών από τις συνήθεις διακυμάνσεις της αγοράς και των μεταφορών και θα ανταποκρίνονται στις προβλέψεις για το συγκεκριμένο έργο.

Η αποθήκευση και φύλαξη των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνεται σε κατάλληλους χώρους με φροντίδα και δαπάνη του Εργολάβου. Η τοποθέτηση των υλικών στους αποθηκευτικούς χώρους θα γίνεται με τρόπο ώστε να αναλώνονται ανάλογα με τη σειρά παραγωγής τους ή προσκόμισής τους στο Εργοτάξιο και να είναι εύκολος ο έλεγχός τους από την Επίβλεψη, όποτε αυτή το κρίνει απαραίτητο, χωρίς να απαιτούνται μετακινήσεις και ανατοποθετήσεις στους χώρους αποθήκευσης.

## ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

### Υλικά παρασκευής σκυροδέματος

Για τις κατασκευές εξ οπλισμένου ή αόπλου σκυροδέματος ισχύει ο Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος 2000 (Ε.Κ.Ο.Σ. 2000) (ΦΕΚ 1329/6.11.2000)

### Σιδηροί οπλισμοί

Για τους σιδηρούς οπλισμούς ισχύει ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμένου Σκυροδέματος 2000 (Κ.Τ.Χ.) (ΦΕΚ 381/Β/24.3.2000)

### Τσιμεντόπλακες

Περιγραφή :	Πλάκες πεζοδρομίου μαύρες με λευκή ψηφίδα λειασμένης επιφάνειας, διαστάσεων 40Χ40cm, πάχους 3.5 έως 4cm, με μόρφωση της άνω επιφάνειας σε petit-carreau διαστάσεων περίπου 5Χ5cm.

Μηχανικές ιδιότητες:

Αντοχή σε θλίψη	: > 600kg/cm2

Απορρόφηση	: < 12%

Πυκνότητα	: > 2.20kg/dm3

Ανοχή διαστάσεων	: + 2.00mm

Επιστρώσεις δια πλακών τσιμέντου πλευράς 40Χ40 εκ., τελικής επίστρωσης μωσαϊκού λευκών ψηφίδων και πάχους 3.5 εκ. έως 4 εκ. χρώματος γκρι, λείας εγχάρακτης επιφάνειας σε καρό, άνευ αρμών, τοποθετουμένων επί υποστρώματος πάχους 2 εκ., εκ τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 k g τσιμέντου και 0.04κ.μ. ασβέστου, δηλ. υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. Σε κάνναβο 3Χ3 πλακών τσιμέντου κατασκευάζεται περιμετρικός αρμός πλάτους 1 εκ. από τσιμετνοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου και μαρμαρόσκονη.

### Μάρμαρο Λευκό Καβάλας

Προέλευση: 		Καβάλα.

Φυσικές Ιδιότητες:	Ημίλευκα, σκληρά έως εξαιρετικώς σκληρά.

Ορυκτολογική Σύσταση:	Ασβεστίτης	97%

Δολομίτης	1%

Μηχανικές  Ιδιότητες:	Φαινόμενο ειδικό βάρος (Κg/m3)	: 2,709

Υδατοαπορρόφηση (wt%)	: 0.07

Αντοχή σε θλίψη (Κg/cm2)	: 1,002

Αντοχή σε κάμψη (Κg/cm2)	: 151

Αντοχή σε τριβή (mm)	: 7.00

Μέτρο ελαστικότητας (Τn/cm3)	: 481.5

Επιστρώσεις δια μαρμαρίνων πλακών προελεύσεως μαρμάρου Καβάλας, με επεξεργασμένη την επιφάνεια του μαρμάρου δια κτενίσματος παράλληλα προς το πλάτος, διαστάσεων πλευράς 40Χ40 εκ. και πάχους 3 εκ., τοποθετουμένων επί υποστρώματος πάχους 2 εκ, εκ τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350Kg τσιμέντου και 0,04 κ.μ. πολτού ασβέστου με τριχοειδείς αρμούς (μετά τυχόν απαιτηθησομένης επεξεργασίας των παραπλεύρων εδρών, ούτως ώστε να επιτευχθεί η πλήρης επαφή των πλακών μεταξύ των) και μετ’ αρμολογήματος δι’ ειδικού στόκου του ιδίου χρώματος με τας πλάκας, λειοτρίψεως, στιλβώσεως, κλπ. Ητοι εν γένει υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως αρμολογήματος, καθαρισμού και στιλβώσεως.

### Κυβόλιθοι από οξύμαχη κεραμική πρώτη ύλη

Φυσικές Ιδιότητες:	Κυβόλιθοι συμπαγείς, από οξύμαχη κεραμική πρώτη ύλη (klinger),  ημιυαλοποιημένης μάζας, διαστάσεων 11.5Χ11.5Χ3cm, με χρωματισμό σε ολόκληρη τη μάζα τους.

Μηχανικές Iδιότητες:

Αντοχή σε θλίψη (N/mm2)	: >80

Αντοχή σε κάμψη (N/mm2)	: >15

Υδατοαπορρόφηση (wt%)	: 4.5

Ειδικό Βάρος (gr/cm3)	: >2.20

Aνοχή διαστάσεων (%) 	: 1.5

Σκληρότητα (κλίμακα Mohs)	: >7

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικούς κυβόλιθους ημιυαλοποιημένης μάζας (klinker) διαστάσεων 11,5Χ11,5Χ3cm, με αρμούς μέγιστου πλάτους 5mm, που τοποθετούνται σε υπόστρωμα πάχους 2 έως 3cm, από αμμοτσιμεντοκονίαμα των 450kg τσιμέντου, με καθαρισμό των αρμών από το κονίαμα αυτό και πλήρους αρμολογήματος με αμμοτσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου και με λεπτόκοκκη καθαρή άμμο.

Ανάλογα με τις συνθήκες του χώρου που θα διαστρωθεί κατασκευάζεται βάση από ελαφρό οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα ή καλά συμπιεσμένο αμμοχάλικο λατομείου (3Α), με διαμόρφωση των κλίσεων απορροής υδάτων.

Ακολουθεί η διάστρωση και συμπίεση στεγνού αμμοτσιμεντοκονιάματος των 450 τσιμέντου ανά κυβικό μέτρο κονιάματος σε ισοπαχή στρώση 2-3cm. Στη συνέχεια γίνεται η διάστρωση των κυβόλιθων και εξισώνεται η επιφάνεια με δονητικό πήχη ή με δονητική πλάκα.

Μετά τη διάστρωση των κυβόλιθων γίνεται η πλήρωση των αρμών με αμμοτσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου και με λεπτόκοκκη καθαρή άμμο. Μετά την πλήρωση, καθαρίζεται η επιφάνεια του δαπέδου με βούρτσα, έτσι ώστε να μην εξέχει το στεγνό κονίαμα ή να μην υποβαθμιστεί ελαφρά η στάθμη του αρμού σε σχέση με την επιφάνεια του κυβολιθόστρωτου.

Η επιφάνεια ψεκάζεται με νερό, έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί η πάνω επιφάνεια του αρμού. Κατά περίπτωση και εφ' όσον απαιτηθεί, μπορεί να καθαριστεί εκ νέου η επιφάνεια αφού έχει "τραβήξει" το κονίαμα του αρμού (3-10 ώρες ανάλογα με τη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος). Σε δύο μέρες μπορεί να καταβραχεί το δάπεδο, ώστε να ενυδατωθεί το κονίαμα του δαπέδου.

### Οδηγός τυφλών - Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ)

Η όδευση τυφλών, διαμορφώνεται με τη χρήση τεσσάρων (4) τύπων πλακών ή διαδρόμων, που καθορίζουν διαφορετικές χρηστικές πληροφορίες και επισημάνσεις για τα άτομα με προβλήματα όρασης και που τους επιτρέπουν να κινούνται ανεμπόδιστα, στους κοινόχρηστους χώρους τόσο των οικισμών όσο και των κτιρίων. Πρόκειται για τετράγωνες πλάκες διαστάσεων 0,40 μ Χ 0,40 μ  και οι οποίες έχουν:

1. Διακριτές αραιές ραβδώσεις , που επιτρέπουν την συνεχή όδευση με τη χρήση υποβοηθήματος (Τύπος Α - Οδηγός).

2. Διακριτές πυκνές ραβδώσεις, που ενημερώνουν για την ύπαρξη αστικού εξοπλισμού (Τύπος Δ - Εξυπηρέτηση).

3. Φολιδωτές αραιές εξάρσεις, που προειδοποιούν για εμπόδιο , αλλαγή επιπέδου, προσοχή και κίνδυνο και υποχρεωτικά χρώματος κίτρινου, ενίοτε διαστάσεων 0,20 μ Χ 0,40 μ ή 0,20 Χ 0,60 μ (Τύπος Β - Κίνδυνος).

4. Φολιδωτές πυκνές εξάρσεις, που τοποθετούνται στη διαδρομή όδευσης και προσδιορίζουν την αλλαγή κατεύθυνσης (Τύπος Γ- Αλλαγή).

Οι διαστάσεις των επιμέρους γεωμετρικών χαρακτηριστικών τους (ραβδώσεων, φολίδων, κλπ) καθώς και ο τρόπος συναρμογής τους με όμορες πλάκες, υποδεικνύονται στα σχέδια που επισυνάπτονται.

## ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

### Πλαστικός σωλήνας Φ110

Θα είναι κατασκευασμένος από σκληρό PVC με διάμετρο 110 mm και αντοχή 6 atm, κατά  DIN 8061-8062. Θα περιλαμβάνει τον απαιτούμενο οδηγό από γαλβανισμένο σύρμα 5 mm2 για το τράβηγμα των καλωδίων.

Με λεία εσωτερική επιφάνεια και το ένα άκρο τους θα είναι μεγαλύτερης διαμέτρου ώστε να γίνεται η σύνδεσή τους χωρίς πρόσθετη μούφα.

### Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας Φ110

Θα είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο P.E.-H.D. (HIGH DENSITY) με διάμετρο 110 mm και αντοχή 6 atm, κατά DIN8074. Θα περιλαμβάνει τον απαιτούμενο οδηγό από γαλβανισμένο σύρμα 5 mm2, για το τράβηγμα των καλωδίων.

### Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ 2 ½΄΄

Θα είναι γαλβανισμένος μετά ραφής ISO MEDIUM βαρέος τύπου (πράσινης ετικέτας) ονομαστικής διαμέτρου 2 ½΄΄ , πάχους 3,65 mm, κατά ΕΛΟΤ 269.

### Καλώδιο A05VV-U (Ν.Υ.Μ.) 3 x 1,5 mm2

Θα είναι ανθυγρό τάσεως 300/500 V τάσεως δοκιμής 2 kV με χάλκινους αγωγούς μονόκλωνους διατομής 1,5 mm2 με εξωτερική επένδυση PVC και εσωτερική ελαστική σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΛΟΤ, IEC, VDE .

### Καλώδιο J1VV-R (Ν.Υ.Υ) 4 x 10 mm2

Θα είναι ανθυγρό τάσεως 0,6/1 kV τάσεως δοκιμής 4 kV με χάλκινους πολύκλωνους αγωγούς με εξωτερική επένδυση PVC και εσωτερική ελαστική ή πλαστική, σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΛΟΤ, IEC, V.D.E.

### Αγωγός χάλκινος 16 mm2

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος, για την σύνδεση του υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που βρίσκονται μέσα στους ιστούς.

### Αγωγός χάλκινος 25 mm2

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος, για την κατασκευή του υπόγειου δικτύου γειώσεως με το ηλεκτρόδιο.

### Ηλεκτρόδιο γειώσεως

Ηλεκτρόδιο γειώσεως επιχαλκωμένο ηλεκτρολυτικά με χαλύβδινη ψυχή με πάχος επιχαλκώσεως 250μm Φ14x150cm, αποτελούμενης από επιχαλκωμένο ηλεκτρόδιο με όλα τα μικροϋλικά που χρειάζονται, σφικτήρες γειώσεως κ.λπ.

### Μικροαυτόματοι

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες θα έχουν τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

α) Θα είναι μονοπολικοί, ονομαστικής εντάσεως 10 Α, τάσεως 220V. Θα έχουν προστασία έναντι βραχυκυκλωμάτων. Θα στηρίζονται κουμπωτά σε ράγα σιδηροδρόμου των πινάκων φωτισμού και το περίβλημα τους θα είναι από ενισχυμένο μονωτικό πλαστικό.

β) Θα δοθεί το εργοστάσιο κατασκευής των μικροαυτομάτων και η χαρακτηριστική καμπύλη εντάσεως χρόνου του μικροαυτομάτου καθώς και πλήρη περιγραφή των προσφερομένων μικροαυτομάτων με συναφή έντυπα, καταλόγους, φωτογραφίες, κ.λπ.

### Γειώσεις

Γενικά η γείωση, οι εσωτερικές συρματώσεις, οι ακροδέκτες και η πρόβλεψη για προστασία από ηλεκτροπληξία θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 60598-1

Επίσης εφιστάται η προσοχή στη γείωση των ιστών σε συνεννόηση με την υπηρεσία.

### Λυχνία ατμών νατρίου 250W

Οι λαμπτήρες ατμών Νατρίου, υψηλής πίεσης, θα είναι για τάση λειτουργίας 220V και ισχύος 250W,

σωληνωτής μορφής. Θα έχουν εξωτερικό περίβλημα εκ σκληρής υάλου που εσωτερικά θα έχει

επάλειψη από φθορίζουσα σκόνη. Η φωτεινή τους ροή θα είναι περίπου 27.000Lm.

Οι λυχνίες ισχύος 250 W θα είναι χωρίς ενσωματωμένο εκκινητή.

Ο κάλυκας τους θα είναι βιδωτός (Έντισον) τύπου Ε 40. Η αφή του λαμπτήρα θα είναι δυνατό να

γίνει σε θερμοκρασία 0ο C με τάση 180 V. Θερμοκρασία χρώματος τουλάχιστον 2.000ο Κ. Δείκτη

χρωμ. απόδοσης (Ra) 20.

### Μονό Φωτιστικό, συνολικού ύψους  9,6m

Μονό φωτιστικό συνολικού ύψους 9,6 m περίπου, αποτελούμενο από σιδηροϊστό κολουροκωνικής διατομής ύψους 9 m, μονό βραχίονα στήριξης φωτιστικού σώματος και ένα φωτιστικό σώμα, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο.

ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ ΚΟΛΟΥΡΟΚΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΥΨΟΥΣ 9 m.

Σιδηροϊστός κολουροκωνικής διατομής, ύψους 9 m, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο.

Τα χαλυβδοελάσματα θερμής εξελάσεως που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του σιδηροϊστού θα είναι κατ΄ελάχιστο St-37-2 και πάχους 4 mm, αλλά μπορεί να μεταβληθεί κατόπιν στατικού και δυναμικού υπολογισμού και μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία.

Η τυχόν διαμήκης ραφή θα πρέπει να είναι μία, ευθύγραμμη, αφανής, στεγανή, με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση (όχι επαγωγική) σε λοξοτμημένα ελάσματα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, απαγορευόμενης της χρήσης τμημάτων με ελικοειδή ραφή. Δεν επιτρέπεται καμία εγκάρσια ραφή.

Η διάμετρος της βάσης δεν θα είναι μικρότερη από 150 mm και η διάμετρος της κορυφής θα είναι  60 mm περίπου, δηλαδή η κωνικότητα του ιστού θα είναι περίπου 10 mm/m μήκους.

Ο ιστός θα τοποθετείται πάνω σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα (1x1x1 m), όπου θα στερεώνεται με 4 αγκύρια τα οποία είναι πακτωμένα στο σκυρόδεμα.

Ο κορμός του ιστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων  400 x 400 mm και ελάχιστου πάχους 20 mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένος σε αυτή. Θα φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 15 mm σχήματος ορθογωνίου τριγώνου ύψους 200 mm και βάσης 110 mm. Η πλάκα έδρασης θα φέρει οπή διαμέτρου 80 mm για την διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης καθώς και τέσσερις (4) οπές 30 mm για την στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου 24 mm. Γίνονται δεκτές και οπές σχήματος οβάλ 30 x 54 mm.

Οι τέσσερις (4) κοχλίες αγκύρωσης του σιδηροϊστού που πακτώνονται στη βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα θα έχουν διάμετρο 24 mm και ελάχιστο μήκος μέσα στη βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα ίσο προς 500 mm, θα καταλήγουν δε σε σπείρωμα στο πάνω τους άκρο (έξω από τη βάση) σε μήκος 150 mm καλά επεξεργασμένο.

Οι τέσσερις κοχλίες θα τοποθετούνται σε διάταξη τετραγώνου με πλευρά τετραγώνου (μεταξύ των κέντρων των κοχλίων) ίση προς 280 mm τουλάχιστον. Οι τέσσερις κοχλίες αγκύρωσης θα συγκρατούνται με σιδηρογωνιές 30 x 30 x 3 mm που θα είναι ηλεκτροσυγκολλημένες πάνω σε αυτούς και οι οποίες θα έχουν διάταξη σχήματος τετραγώνου στο κάτω μέρος των κοχλίων και χιαστί λίγο πριν από το σπείρωμα τους.

Το σύστημα των κοχλίων αγκύρωσης στο εκτεθειμένο τους τμήμα και επιπλέον σε τμήμα 100 mm που βυθίζεται στο σκυρόδεμα της βάσης όπως επίσης και τα περικόχλια (δύο σε κάθε κοχλία αγκύρωσης) και παρεμβλήματα θα είναι προστατευμένα με θερμό βαθύ γαλβάνισμα (με την προβλεπόμενη φυγοκέντρηση σύμφωνα με το πρότυπο NF E 27-005), με μέσο πάχος επένδυσης (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1461-1973 (F) και την προδιαγραφή NF A 91-122) ίσο προς 375 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο προστατευόμενης επιφάνειας (53μm).

Ο ιστός σε απόσταση 800 mm περίπου από τη βάση του θα πρέπει να έχει μεταλλική θύρα διαστάσεων 150 mm πλάτος και 500 mm ύψος, για την είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβωτίου του ιστού. Για την αποκατάσταση της αντοχής του ιστού στην περιοχή της θύρας θα κατασκευάζεται εσωτερική ενίσχυση με έλασμα εκτός αν αποδεικνύεται από το στατικό υπολογισμό ότι η αντοχή του ιστού στο τμήμα αυτού με την θυρίδα βρίσκεται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. Η θυρίδα θα κλείνει με κατάλληλο πορτάκι από έλασμα ίδιου πάχους με τον υπόλοιπο ιστό που στην κλειστή θέση δεν θα εξέχει του ελάσματος του σιδηροϊστού. Το πορτάκι θα φέρει μεντεσέδες στη μία πλευρά και στην άλλη θα κλείνει με απλή κλειδαριά ασφάλισης. Οι κοχλίες της θυρίδας επί του ιστού θα είναι ορειχάλκινοι.

Ο σιδηροϊστός θα είναι γαλβανισμένος εσωτερικά και εξωτερικά εν θερμώ μετά το πέρας της κατασκευής. Πριν το γαλβάνισμα οι ιστοί θα εκλέγονται, θα καθαρίζονται και θα τροχίζονται από τυχόν οξείες ακμές. Η διαδικασία γαλβανίσματος θα γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα θερμού γαλβανίσματος ASTM-153 και ISO 1461.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι ιστοί θα κατασκευασθούν κατά τρόπο που να ικανοποιούν τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 40-1-2-3-4-5-6-7-8-9. Για ελέγχους που δεν καλύπτονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40 παραπέμπουμε στον Ευρωκώδικα 3, §1.1, 1.5, 1.6, 1.7. Το εργοστάσιο κατασκευής των ιστών θα διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σχετικά με την οργάνωση της λειτουργίας του, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 τόσο για την κατασκευή του μεταλλικού μέρους του ιστού όσο και για τo γαλβάνισμα του.

ΑΝΤΟΧΕΣ

Τα φορτία σχεδιασμού του ιστού θα ληφθούν από τον ΕΛΟΤ ΕΝ 40/6 §2, δηλαδή 500 Ν/m2, με παρεμβολή του Ευρωκώδικα 1.2.4, παράρτημα Α – που αφορά την κάθε χώρα και ειδικά για την Ελλάδα προκύπτει φορτίο 560 N/m2 και για τις παραθαλάσσιες 810 N/m2 - καθώς και τον πίνακα 10.7.1, που αφορά τη μορφή της διατομής του ιστού.

Η κατασκευή και οι διαστάσεις του ιστού φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο και η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεσθεί κατά τρόπο να μην παρουσιάζει ελαττώματα.

ΒΑΦΗ

Ο ιστός θα βαφεί με ηλεκτροστατική βαφή και συγκεκριμένα σε πρώτο στάδιο με εποξειδικό primer και η τελική στρώση θα γίνει από πολυουρεθανικό σμάλτο σε χρώμα RAL σε απόχρωση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Ο βραχίονας θα είναι κατασκευασμένος από σιδηροσωλήνα κυλινδρικού σχήματος Φ60 και μήκους 1,2 m. Το πάχος του ελάσματος θα είναι 4 mm.  Θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά και βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή.

Η βαφή θα γίνει σε πιστοποιημένο οίκο. Το συνολικό βάθος βαφής θα είναι τουλάχιστον 200 μ και θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό αναγνωρισμένου ενδιάμεσου ελεγκτικού φορέα πιστοποίησης (με δαπάνες του κατασκευαστή). Για τους βραχίονες θα πρέπει να δοθεί γραπτή εγγύηση για την ποιότητα βαφής τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Στην εγγύηση θα πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι προδιαγραφές που τελικά επιλέχθηκαν από τον κατασκευαστή.

Ο κάθε βραχίονας θα διαθέτει εξάρτημα στήριξης από  στον ιστό.

Το σημείο στήριξης του βραχίονα με τον ιστό (παπάς) έχει διάμετρο 350 mm και αποτελείται από δύο μέρη ενωμένα μεταξύ τους με ανοξείδωτες βίδες.

Κάθε βραχίονας στο άκρο του θα καταλήγει σε ειδική μεταλλική υποδοχή για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος.

Η κλίση των βραχιόνων θα είναι ανάλογη προς τη κλίση που απαιτείται για το προτεινόμενο φωτιστικό σώμα όπως προκύπτει από τους φωτοτεχνικούς υπολογισμούς, η οποία θα είναι μέχρι  15ο.

Δεν επιτρέπεται κατασκευή βραχίονα με συγκόλληση τμημάτων σωλήνα.

Το εργοστάσιο παραγωγής του βραχίονα θα είναι πιστοποιημένο σύμφωνα από ανεξάρτητο οίκο πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000.

Η κατασκευή και οι διαστάσεις του βραχίονα φαίνονται στο επισυναπτόμενο σχέδιο και η όλη κατασκευή του θα πρέπει να εκτελεστεί κατά τρόπο ώστε να μην παρουσιάζει ελαττώματα.

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλλει πλήρη στατικό και δυναμικό υπολογισμό Διπλ. Μηχανικού για τον ιστό, τον βραχίονα και την βάση στήριξης. Εφόσον από τον υπολογισμό προκύψουν πάχη ελασμάτων και σωλήνων μικρότερα από τα προβλεπόμενα, θα εφαρμοσθούν τα πάχη τα προβλεπόμενα από την Προδιαγραφή. Εφόσον όμως προκύψουν μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα θα εφαρμοσθούν τα του υπολογισμού, κατόπιν συνεννοήσεως με την Υπηρεσία. Ομοίως αν οι διαστάσεις της βάσης στήριξης προκύψουν μικρότερες από τις προβλεπόμενες θα εφαρμοσθούν οι προβλεπόμενες. Αν όμως προκύψουν μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες θα εφαρμοσθούν τα του υπολογισμού, κατόπιν συνεννοήσεως με την Υπηρεσία.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου, μορφής σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο.

Γενικά

Φωτιστικό σώμα μιας λυχνίας ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως, ισχύος 250W για τοποθέτηση σε βραχίονα, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο, κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στην ύπαιθρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος –20 έως 30 βαθμούς C, χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών του στοιχείων, (όπως παραμόρφωση υλικών από πλαστικό) και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής των οργάνων του φωτιστικού σώματος.

Τα φωτιστικά σώματα ανάλογα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας θα είναι για λυχνία Τ (σωληνωτή) υψηλής πίεσης.

Θα γίνονται δεκτά φωτιστικά σώματα που κατασκευάζονται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνον εγχώρια και που θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60598-1-2-3/Α1.

Κάθε φωτιστικό σώμα θα αποτελείται βασικά από τα κάτωθι επιμέρους τμήματα:

- Περίβλημα

- Χώρος λυχνίας

- Ηλεκτρική μονάδα που φέρει τα ηλεκτρικά όργανα

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ

Το σώμα του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου (UNI5076) με λείες επιφάνειες χωρίς επιφανειακές ανωμαλίες βαμμένο με εποξειδικό σπρέι έπειτα από κατεργασία φωσφάτωσης σε χρώμα RAL επιλογής της υπηρεσίας. Το πίσω τμήμα του κελύφους θα είναι σε ρυθμιζόμενη υποδοχή για τοποθέτηση σε βραχίονα.

Το κάλυμμα του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου ή από  συνθετικό πολυμερικό υλικό ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία U.V. βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα RAL επιλογής της υπηρεσίας.

Διευκρινίζεται ότι η επιφανειακή επεξεργασία (βαφή, ψευδαργύρωση, κ.λ.π.) των κοινών μετάλλων που υπόκεινται σε διάβρωση ή σκούριασμα, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή εξωτερικών μερών του φωτιστικού σώματος, δεν νοείται ότι αντικαθιστά τα κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα μέταλλα.

Οποιαδήποτε άλλα μεταλλικά εξαρτήματα θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ή θα έχουν υποστεί ηλεκτρολυτική αντιδιαβρωτική επεξεργασία.

Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 316).

Η στερέωση του καλύμματος πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ασφαλούς κλεισίματος και σε περίπτωση που σπάσει να μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί. Το κάλυμμα να δύναται κατά το άνοιγμα του φωτιστικού σώματος για συντήρηση ή αντικατάσταση  του λαμπτήρα να παραμένει συνδεδεμένο με το υπόλοιπο σώμα του φωτιστικού, ώστε να επιτρέπει στον εργαζόμενο να χρησιμοποιεί και τα δύο του χέρια.

Η πλάκα στήριξης του φωτιστικού θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.

Η επιφάνεια προσβολής σε πλευρικό άνεμο του φωτιστικού θα είναι μικρότερη από 0,25 m2.

ΧΩΡΟΣ ΛΥΧΝΙΑΣ

Ανταυγαστήρας

Στον χώρο της λυχνίας το φωτιστικό σώμα θα φέρει απαραίτητα ολόσωμο ανταυγαστήρα για τη δημιουργία ασύμμετρης δέσμης κατανομής φωτισμού. Θα είναι κατασκευασμένο από χημικά καθαρό αλουμίνιο (99.8% τουλάχιστον), πολύ υψηλής καθαρότητας ανοδειωμένα ή στιλβωμένα. Θα διαθέτει λάστιχο στεγανοποίησης του ανταυγαστήρα καθώς και φίλτρο προστασίας σκόνης στο εσωτερικό του ανταυγαστήρα.

Η ρύθμιση της φωτεινής ροής θα γίνεται με τη μετακίνηση της λυχνιολαβής, της οποίας η στήριξη στο κέλυφος θα γίνεται με ειδικό εξάρτημα, ώστε να είναι δυνατή αυτή η μετακίνηση.

Κάθε φωτιστικό σώμα πρέπει να φέρει λυχνιολαβή από πορσελάνη Ε 40, με ρύθμιση εστίασης για την καλύτερη δυνατή απόδοση.

Η στήριξη του φωτιστικού σώματος στο βραχίονα θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης εξασφάλιση του σώματος (σταθερή στερέωση) και ευθυγράμμιση του άξονα του φωτιστικού με τον άξονα του βραχίονα.

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι αυστηρώς φωτομετρικής κατάταξης τύπου CUT-OFF.

Διαφανής κώδωνας

Κάθε φωτιστικό σώμα θα κλείνεται στο κάτω μέρος με κώδωνα από ειδικό πυρίμαχο γυαλί πάχους 4 mm, ανθεκτικό σε συνήθεις μηχανικές καταπονήσεις και χωρίς ελκτικές ιδιότητες σκόνης, ώστε να μη ρυπαίνεται από αυτή.

Ο κώδωνας θα φέρει περιφερειακά παρέμβυσμα από ελαστικό νεοπρένιο ή τσόχα, υλικά ανθεκτικά στο ύπαιθρο και στις έντονες καιρικές μεταβολές και στην θερμοκρασία λειτουργίας του φωτιστικού σώματος.

Ο συνδυασμός διαφανούς κώδωνα και κελύφους θα αποτελεί το χώρο του λαμπτήρα, θα είναι διπλής ηλεκτρικής μονώσεως και θα εξασφαλίζει κατ' ελάχιστο προστασία  ΙΡ66.

Η αντικατάσταση λαμπτήρα πρέπει να είναι εύκολη και να γίνεται χωρίς τη χρησιμοποίηση κάποιου εργαλείου.

Χώρος οργάνων

Όλα τα αντίστοιχα ηλεκτρικά όργανα για κάθε φωτιστικό σώμα, δηλαδή στραγγαλιστικό πηνίο, εναυστήρας, πυκνωτής, λυχνιολαβή θα είναι τοποθετημένα μέσα στο κέλυφος σε ξεχωριστό χώρο από τον χώρο του λαμπτήρα, διαχωριζόμενο από αυτόν με διάφραγμα, που να εμποδίζει την άμεση επίδραση στα όργανα της θερμότητας που δημιουργείται από τον λαμπτήρα. Ο χώρος των οργάνων θα βρίσκεται στην προέκταση του χώρου του λαμπτήρα και οπωσδήποτε όχι πάνω από αυτόν.

Για την απαγωγή  της θερμότητας, ο χώρος των οργάνων πρέπει να αερίζεται αρκετά και η εξωτερική επιφάνεια του να είναι ικανών διαστάσεων. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του χώρου των οργάνων πρέπει να διατηρείται τουλάχιστον 10 βαθμούς C χαμηλότερα από την επιτρεπτή θερμοκρασία λειτουργίας των διαφόρων οργάνων για όλη την περιοχή θερμοκρασιών του φωτιστικού σώματος.

Η συνδεσμολογία των διαφόρων ηλεκτρικών οργάνων θα πραγματοποιείται με εύκαμπτους αγωγούς με μόνωση που να αντέχει σε υψηλή θερμοκρασία και μάλιστα πάνω από 120 βαθμούς C, θα είναι δε γενικώς τέτοια ώστε να εξασφαλίζει στο φωτιστικό σώμα ηλεκτρική προστασία, κλάσεως μονώσεως I ή II κατά VDE 0710.

To στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι κατάλληλο για τον λαμπτήρα που προορίζεται, για τροφοδότηση ονομαστικής τάσης 220 V υπό συχνότητα 50 Hz οι δε απώλειες του να μην υπερβαίνουν το 10% της ονομαστικής του ισχύος.

Ο πυκνωτής θα είναι κατάλληλος για χρήση σε συνδυασμό με το στραγγαλιστικό πηνίο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζει συντελεστή ισχύος μεγαλύτερο ή ίσο με 0.85.

Σε περίπτωση που για κάθε φωτιστικό σώμα χρησιμοποιηθούν περισσότεροι του ενός πυκνωτές αυτοί πρέπει να είναι συνδεδεμένοι εν παραλλήλω.

Οι χρησιμοποιούμενοι πυκνωτές πρέπει να είναι κατασκευασμένοι για θερμοκρασία περιβάλλοντος κατ' ελάχιστο 85 βαθμούς C και να φέρουν αντίσταση εκφόρτισης.

Κατά τα λοιπά οι πυκνωτές πρέπει να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους κανονισμούς VDE 0560  ή παρεμφερείς και να φέρουν το σήμα της εγκρίσεως των κανονισμών τούτων.

Το φωτιστικό σώμα θα φέρει ηλεκτρονικό εναυστήρα χωρίς κινούμενα μέρη και χωρίς εκκινητή σπινθηρισμών, για την έναυση του λαμπτήρα.

Ο εναυστήρας θα είναι κατά προτίμηση αυτοδιακοπτομένης λειτουργίας δηλαδή μόλις τεθεί υπό τάση θα τροφοδοτεί με υψηλή τάση τον λαμπτήρα επί 90 sec και μετά θα θέτει εαυτόν εκτός κυκλώματος.

O χώρος των οργάνων θα φέρει ιδιαίτερο κάλυμμα και θα έχει προστασία τουλάχιστον ΙΡ 44.

Τα όργανα, δηλαδή στραγγαλιστικό πηνίο και ηλεκτρονικός εναυστήρας, θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου κατασκευαστή.

Άλλως θα πρέπει απαραιτήτως να είναι εγκεκριμένα από δύο τουλάχιστον διεθνώς γνωστούς οίκους κατασκευής λαμπτήρων εκ των OSRAM, PHILIPS, SYLVANIA κ.λ.π. και θα πρέπει να φέρει επ' αυτών το σήμα έγκρισης.

Διακλαδωτήρας

Κάθε φωτιστικό σώμα πρέπει να φέρει διακλαδωτήρα σταθερά προσαρμοσμένο μέσα στο κέλυφος. Όλες οι ηλεκτρικές συνδεσμολογίες μέσα στο φωτιστικό σώμα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί έως τον διακλαδωτήρα, ούτως ώστε με απλή ηλεκτρική σύνδεση του διακλαδωτήρα με το δίκτυο της ΔΕΗ το φωτιστικό να μπορεί να λειτουργήσει.

Σφιγκτήρας καλωδίου

Το καλώδιο παροχής που εισέρχεται στο φωτιστικό σώμα πρέπει να συγκρατείται με σφιγκτήρα (περιλαίμιο), ώστε να μην καταπονείται ο ακροδέκτης των φωτιστικών σωμάτων και να μην υπάρχει κίνδυνος χαλαρώσεως της συσφίξεως του παροχετευτικού καλωδίου σε περίπτωση που τεντώνεται το καλώδιο.

Το φωτιστικό σώμα θα είναι κλάσεως μονώσεως Ι ή ΙΙ κατά VDE 0710.

Το εργοστάσιο παραγωγής των φωτιστικών σωμάτων θα είναι πιστοποιημένο από ανεξάρτητο οίκο πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000.

Το φωτιστικό θα διαθέτει σύστημα αποδέσμευσης της ηλεκτρικής ενέργειας από φωτιστικό για συντήρηση και αλλαγή λαμπτήρα.

Η μορφή του φωτιστικού σώματος φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο.

Δείγματα των φωτιστικών σωμάτων  πρέπει να κατατεθούν σε κάθε ζήτηση στην υπηρεσία.

Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η αξία της βάσεως αγκυρώσεως, τα αγκύρια, η βαφή του ιστού και του βραχίονα, η συναρμολόγηση, έτοιμο προς πλήρη λειτουργία.

Ο ανάδοχος του έργου, για  ιστούς καθώς και για βραχίονες ιστών είναι υποχρεωμένος πριν την κατασκευή να συνεννοηθεί με τον επιβλέποντα του έργου και να τα κατασκευάσει σύμφωνα με τις υποδείξεις του.

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2005

| Οι Συντάξαντες Μαρία Γκατζιώνη Λαφτσίδου Σεβαστή Ελένη Ξυλά | Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών Κ. Μπελιμπασάκης | Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων Φιλιώ Πολυμένη |
| --- | --- | --- |