# [Γ.1.01] ÷ [Γ.1.02]: ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

## Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν Άρθρο αφορά τις μεταλλικές κατασκευές από δομικό ανθρακούχο (κοινό) χάλυβα, οι οποίες μετέχουν ως στοιχεία, κύρια ή δευτερεύοντα, στη μόρφωση των φορέων των κατασκευών του έργου. Διευκρινίζεται ότι:

- Με το παρόν Άρθρο καλύπτονται επίσης και οι λοιπές χαλύβδινες κατασκευές, όπως ελάσματα από λαμαρίνα, ειδικά τεμάχια, κουφώματα, κιγκλιδώματα κτλ., όσον αφορά τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, τις διαδικασίες εγκατάστασης, τις συνδέσεις τους και την αντιδιαβρωτική τους προστασία.

- Στοιχεία από άλλα μεταλλικά υλικά, όπως ανοξείδωτος χάλυβας, αλουμίνιο, χαλκός κτλ. προδιαγράφονται ιδιαιτέρως.

- Ομοίως, προδιαγράφονται σε ιδιαίτερα Κεφάλαια τα βιομηχανοποιημένα χαλύβδινα στοιχεία που έρχονται προκατασκευασμένα, όπως γαλβανισμένες σχάρες, χαλυβδόφυλλα κτλ.

- Τα θέματα της προστασίας έναντι διάβρωσης των δομικών μεταλλικών κατασκευών από κοινό χάλυβα αναπτύσσονται στην [§Error: Reference source not found].

## Υλικά

  - Οι ποιότητες των υλικών που θα χρησιμοποιούνται στις κατασκευές από δομικό χάλυβα, εκτός εάν κάπου σημειώνεται διαφορετικά στα σχέδια, είναι:

- Χάλυβας	:	[S 235 J0] κατά [ΕΝ 10025]

- Ηλεκτρόδια	:	Βασικά [Ε 510 B] κατά [ISO 2560] για τη μέθοδο [MMA]

- Κοχλίες	:	[8.8] κατά [ISO 7411]

- Αγκύρια	:	[4.6], [5.6] ή [8.8] κατά [ISO 7411], σύμφωνα με τα σχέδια

- Περικόχλια	:	Κατά [ISO 4775]

- Δακτύλιοι	:	Κατά [ISO 7415]

- Βύσματα	:	Βιομηχανοποιημένα της [Hilti], σύμφωνα με τους τύπους που προσδιορίζονται στα σχέδια, ή ισοδύναμα της [Upat]

  - Όλα τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, με ομοιόμορφη διατομή και να μην παρουσιάζουν καμία ανωμαλία στις επιφάνειες ή στις ακμές τους. Θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα σχετικά πιστοποιητικά όσον αφορά την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο κατά [ΕΝ 1090] ή [DIN 17100]. Τα παραστατικά αυτά θα προέρχονται από εξουσιοδοτημένο από  κράτος – μέλος της Ε.Ε. εργαστήριο και θα επισυνάπτονται στα δικαιολογητικά πιστοποίησης της εκάστοτε εργασίας.

## Κατασκευή

    - Πριν την έναρξη κατασκευής των μεταλλικών στοιχείων ο ανάδοχος, με δική του μέριμνα και ευθύνη, ελέγχει τη συμβατότητα των σχεδίων της Μελέτης σε σχέση με τη μορφολογία των δομημάτων οπλισμένου σκυροδέματος όπου θα εδραστούν, καθώς και των στοιχείων πλήρωσης που θα φέρουν, όπως αυτά έχουν υλοποιηθεί ή προγραμματίζεται να υλοποιηθούν. Σε περίπτωση εντοπισμού αποκλίσεων ενημερώνει έγγραφα την Επίβλεψη, ώστε να καθοριστούν έγκαιρα οι απαιτούμενες προσαρμογές.

    - Ιδιαίτερα οι διατάξεις στήριξης της μεταλλικής ανωδομής, είτε πρόκειται για εντοιχισμένα στα βάθρα ελάσματα με συγκολλητά αγκύρια (βλ. [§1.7-8]), είτε ομάδες κοχλιωτών αγκυρίων με προσωρινά ελάσματα – οδηγούς (βλ. [§1.7-7]), θα πρέπει πριν την κατασκευή να έχουν αποτυπωθεί με την απαιτούμενη ακρίβεια και με τη βοήθεια τοπογραφικών οργάνων, γιατί η εκ των υστέρων αντιμετώπιση αποκλίσεων πέραν των επιτρεπομένων (βλ. [§Error: Reference source not found]) είναι εν προκειμένω εξαιρετικά δυσχερής, αν όχι αδύνατη.

    - Τα μεταλλικά στοιχεία πρέπει να κατασκευάζονται στο εργοστάσιο (μηχανουργείο) και να μεταφέρονται στο έργο έτοιμα για τοποθέτηση σε τμήματα κατά το δυνατόν μεγαλύτερα, ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι επί τόπου συνδέσεις.

    - Τα σιδηρά στοιχεία κατασκευάζονται σε εργοστάσια πλήρως εξοπλισμένα και οργανωμένα. Η ανάθεση κατασκευής γίνεται από τον ανάδοχο, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Επίβλεψης, η οποία έχει προηγουμένως εξακριβώσει τις δυνατότητες του εργοστασίου, όσον αφορά την εκτέλεση ανάλογων έργων, τον εξοπλισμό και το ειδικευμένο προσωπικό. Στο συμφωνητικό ανάθεσης μεταξύ αναδόχου και εργοστασίου πρέπει να περιλαμβάνεται σαφής όρος που να επιτρέπει την επίσκεψη των εκπροσώπων της Επίβλεψης στις εγκαταστάσεις του, οποιαδήποτε εργάσιμη μέρα και ώρα, καθώς και την παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας σε αυτήν.

    - Με βάση τα σχέδια της Μελέτης Εφαρμογής ο ανάδοχος θα συντάξει τα σχέδια κοπής των μεταλλικών στοιχείων, τα οποία θα τηρηθούν με απόλυτη ακρίβεια, ώστε οι κατασκευές να παρουσιάζουν μετά τη συναρμολόγησή τους άψογες συνδέσεις και συνεχείς επιφάνειες.

    - Ο ανάδοχος προγραμματίζει την κατασκευή και μεταφορά στο έργο όλων των μεταλλικών στοιχείων που πρόκειται να εντοιχιστούν ή ενσωματωθούν στα δομήματα οπλισμένου σκυροδέματος, περιλαμβανομένων και των προσωρινών διατάξεων στερέωση τους για την ασφαλή συγκράτησή τους και την εξασφάλιση του αμεταθετότητάς τους κατά τη διάρκεια της διάστρωσης και συμπύκνωσης.

    - Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα υπόλοιπα Συμβατικά Τεύχη, οι προσωρινές διατάξεις στερέωσης, αντιστήριξης και μεταφοράς (υποθέματα, αναρτήρες, αντηρίδες κτλ.) μορφώνονται με το ίδιο υλικό των αντίστοιχων μεταλλικών κατασκευών και συνδέονται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ευχερής απομάκρυνσή τους, χωρίς να προξενηθούν

    - Ενώσεις επέκτασης θα επιτραπούν μόνο στα δομικά μέλη και στις θέσεις που σημειώνονται ρητά στα σχέδια. Επιπρόσθετες συνδέσεις (ματίσματα) με συγκόλληση επί μέρους τεμαχίων για τη μόρφωση του ολικού μήκους ενός αυτοτελούς στοιχείου επιτρέπονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό τις εξής προϋποθέσεις:

      - Η αιτιολόγηση του σχετικού αιτήματος του αναδόχου θεωρηθεί επαρκής.

      - Η Επίβλεψη κρίνει ότι οι πρόσθετες ενώσεις δεν λειτουργούν εις βάρος της στατικής επάρκειας ή της αισθητικής της κατασκευής.

      - Οι σχετικές λεπτομέρειες της συνδεσμολογίας θα συνταχθούν από τον ανάδοχο, με κριτήριο την πλήρη αποκατάσταση των διατομών και θα εγκριθούν από την Επίβλεψη.

    - Στις ενώσεις η ευθυγράμμιση των τεμαχίων θα εκτελείται με τρόπο που να μην τραυματίζεται το μέταλλο. Οξείες γωνίες κάμψης και κύρτωσης θα αποτελούν αιτία για την απόρριψη  του υλικού.

    - Ο μορφοχάλυβας χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα (κοινός) κατά κανόνα πρέπει να κόβεται με ειδικές κοπτικές μηχανές (ψαλίδια ή πριόνια). Η κοπή με φλόγα θα επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της Επίβλεψης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

      - Η μέθοδος κοπής πρέπει να επισημαίνεται στα σχέδια του ανάδοχου. Η φλόγα δεν πρέπει να υπερθερμαίνει το παρακείμενο μέταλλο κατά την εκτέλεση της εργασίας.

      - Για την καθοδήγηση της φλόγας θα χρησιμοποιείται εγκεκριμένος μηχανικός οδηγός.

      - Οι επιφάνειες κοπής θα υφίστανται κατεργασία μέχρι να αποκαλυφθεί το υγιές μέταλλο με κοπίδι, σβουράκι ή τορνάρισμα.

    - Η κοπή πρέπει να εκτελείται προσεκτικά και όλα τα ορατά τμήματα των κατασκευών θα πρέπει να είναι άψογα τελειωμένα. Οι εσωτερικές εγκοπές θα φιλτράρονται πριν κοπούν, οι δε εκτεθειμένες αιχμές, που έχουν αποτμηθεί με πριόνι, ψαλίδι ή με τη βοήθεια φλόγας, θα λειαίνονται μέχρι να εξαφανισθούν τυχόν γρέζια, ή αιχμηρές γωνίες.

    - Τα τελειώματα (φινιρίσματα) κάθε μεταλλικής κατασκευής πρέπει να είναι επιμελημένα, έστω και αν αυτό δεν έχει σημασία για την αντοχή και τη στατική επάρκεια ή έστω και αν αφορούν τμήματα της κατασκευής που πρόκειται να καλυφθούν με άλλα στοιχεία. Τα άκρα και οι ακμές των ελασμάτων και των λοιπών μελών θα είναι σωστά γωνιασμένα και τροχισμένα. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν γρέζια, ακμές ανώμαλες και γενικά κακοτεχνίες, ανεξαρτήτως αιτιολόγησης.

    - Ιδιαίτερη σχολαστικότητα απαιτείται στο τελείωμα των επιφανειών των ελασμάτων, τα οποία θα συνδεθούν μεταξύ τους με προεντεταμένους κοχλίες ή αγκύρια, επειδή η φέρουσα ικανότητα σε τέμνουσα δύναμη των τελευταίων εξαρτάται άμεσα από την τελική τραχύτητα των διεπιφανειών επαφής. Η σχετική επεξεργασία θα είναι απόλυτα συμβατή με τις απαιτήσεις των Κατηγοριών [A] ÷ [C] του [EC 3-1-1 §6.5.8.2.(3)], ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συναρμογή των ελασμάτων, συνεκτιμώντας και το γεγονός ότι η προστασία τους εν προκειμένω περιορίζεται σε πολύ λεπτές επιστρώσεις (≤ 80μ), ή δεν υπάρχει καθόλου. Διευκρινίζεται ότι εάν δεν αναγράφεται διαφορετικά στα σχέδια, η επεξεργασία των υπ' όψη  επιφανειών θα ανταποκρίνεται στην Κατηγορία [Β] του παραπάνω Κανονισμού, η  προστασία της οποίας συνίσταται σε αμμοβολή [S.A. 2,5] και γαλβάνισμα πάχους 50μ ÷ 80μ. Για την εκτέλεση των εργασιών αυτών βλ. [§Error: Reference source not found].

    - Όλες οι συνδέσεις πρέπει να πλανίζονται, τροχίζονται  ή να υποβάλλονται σε μηχανική κατεργασία, ώστε να εξασφαλίζεται συνεκτική και καλή σύνδεση. Σε στοιχεία με απαιτήσεις λείας και συνεχούς εξωτερικής επιφάνειας οι εξωτερικές παρειές  των συγκολλήσεων λειαίνονται μέχρι την πλήρη ισοπέδωση τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τη Μελέτη ή τις οδηγίες της Επίβλεψης, υπάρχουν αντενδείξεις στη λείανση τους.

## Εγκατάσταση

- Οι διαδικασίες μεταφοράς και ανέγερσης θα επιλεγούν κατ' αρχήν από τον Ανάδοχο, υπό την αίρεση βέβαια της έγκρισής τους από την Επίβλεψη, της οποίας η τελική κρίση είναι αδιαπραγμάτευτη. Κριτήρια που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο είναι η συμμόρφωση προς τους σχετικούς Κανονισμούς Ασφαλείας, η εξασφάλιση του πρακτικά απαραμόρφωτου των φορέων κατά τη διάρκεια του μονταρίσματος των επί μέρους μελών, καθώς και η απαίτηση για μεγάλη ακρίβεια στην εκτέλεση των εσωρραφών, όσον αφορά τόσο τη γεωμετρία όσο και την ποιότητά τους.

- Η Επίβλεψη θα επιλέξει, κατά την κρίση της, τις κατασκευές για τις οποίες απαιτείται εκπόνηση Μελέτης Ανέγερσης (Erection Design). Η Μελέτη θα συνταχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις και Κανονισμούς που διέπουν τις Στατικές Μελέτες (Φορτίσεων, Ελέγχου διατομών σε Οριακή Αντοχή και Λειτουργικότητα κτλ.) και θα περιλαμβάνει όλα τα στάδια της εργασίας, από τη μεταφορά έως και την τελική εγκατάσταση. Μετά την έγκρισή της η Μελέτη καθίσταται συστατικό στοιχείο του έργου και τυχόν παρεκκλίσεις από αυτή θα συνεπάγονται τις συνέπειες που προβλέπονται για τη μη τήρηση των Συμβατικών Όρων της εργολαβίας.

- Οι μεταλλικές κατασκευές πρέπει να συναρμολογούνται και να εγκαθίστανται με μεθόδους και εξοπλισμό που δεν προξενούν βλάβη αποστρέβλωσης, κάμψης ή άλλη παραμόρφωση στα μέλη ή στα εξαρτήματα. Πριν από τη συναρμολόγηση τα μεταλλικά τμήματα πρέπει να καθαρίζονται με επιμέλεια από τα υλικά της συσκευασίας, τις ακαθαρσίες, τη σκόνη ή άλλα ξένα σώματα. Επί μέρους στοιχεία, που παρουσιάζουν οποιουδήποτε είδους παραμορφώσεις δεν τοποθετούνται πριν την αποκατάσταση των ελαττωμάτων τους. Όσα στοιχεία υπέστησαν σοβαρές βλάβες κατά την κατεργασία απορρίπτονται και απομακρύνονται από το εργοτάξιο άμεσα. Δεν επιτρέπεται σφυρηλάτηση, η οποία είναι δυνατόν να προξενήσει βλάβες ή στρέβλωση των διατομών.

- Όλες οι επί τόπου συνδέσεις πρέπει να παγιώνονται με προσωρινούς πείρους και οι κοχλίες τους να συσφίγγονται γερά. Η σκοπιμότητα των διατάξεων αυτών συνίσταται κύρια στην εξασφάλιση έναντι ολίσθησης των συνδεόμενων μελών, τη διατήρηση του απαραμόρφωτου των διατομών και την αποτροπή της διεύρυνσης των οπών. Οπωσδήποτε βέβαια, η τοποθέτησή των πείρων κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης θα περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την ορθή συναρμογή των μελών θέσεις.

- Οι φορείς πρέπει να εγκαθίστανται στις θέσεις έδρασης ή στήριξής τους χωρίς αρχικές παραμορφώσεις οφειλόμενες στον τρόπο ανάρτησής τους, ώστε να μην επιβαρύνονται, τόσο οι ίδιοι όσο και οι διατάξεις στερέωσής τους, από πρόσθετη επιπόνηση λόγω αυτεντατικών καταστάσεων. Για το λόγο αυτό όπου απαιτείται, αλλά υποχρεωτικά στα πλαίσια, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλους προσωρινούς συνδέσμους ακαμψίας (πχ. διαγώνιες ράβδοι) κατά τη διάρκεια όχι μόνο της διακίνησης, αλλά και της τοποθέτησή τους.

## Συγκολλήσεις

  - Για την εκτέλεση και πιστοποίηση των συγκολλήσεων θα τηρηθούν οι ισχύοντες Εθνικοί Κανονισμοί και Ευρωκώδικες, όπως [ΕΛΟΤ ΕΝ 287], [ΕΛΟΤ ΕΝ 288], [ΕΛΟΤ ΕΝ 25817], [ΕΝ 24063], [ΕΝ 26520] κτλ. Για θέματα που δεν καλύπτονται ακόμη από τις παραπάνω Διατάξεις θα τύχουν εφαρμογής κατά σειρά οι σχετικοί Κανονισμοί της Γερμανίας (DIN) και των Η.Π.Α. (AWS, ASWE και ASME).

  - Οι συγκολλήσεις θα εκτελεστούν με τη μέθοδο του ηλεκτρικού τόξου χωρίς πίεση (Electric Arc Welding Process). Οι τεχνικές που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν, προφανώς εντός των ορίων εφαρμογής τους, είναι οι εξής:

    - [MMA: Manual Metal Arc]: Συγκόλληση τόξου με επενδεδυμένα ηλεκτρόδια, χειρωνακτική.

    - [SAW: Submerged Arc Welding]: Συγκόλληση με βυθιζόμενο τόξο, αυτόματη.

    - [GMA: Gas Metal Arc]: Συγκόλληση τόξου με τηκόμενο ηλεκτρόδιο σε ατμόσφαιρα προστατευτικών αερίων, ημιαυτόματη και αυτόματη. Όταν το αέριο είναι αδρανές ονομάζεται και [MIG: Metal Inert Gas], ενώ όταν είναι δραστικό [MAG:Metal Active Gas].

    - [TIG: Tungsten Inert Gas] ή [GTA: Gas Tungsten Arc]: Συγκόλληση τόξου με μη τηκόμενο ηλεκτρόδιο σε ατμόσφαιρα προστατευτικών αερίων, χειρωνακτική, ημιαυτόματη και αυτόματη.

    - [Electroslag]: Ηλεκτροσκωριακή συγκόλληση, ημιαυτόματη και αυτόματη.

  - Άλλες μέθοδοι συγκόλλησης μπορούν να εφαρμοστούν όταν προδιαγράφονται σχετικά στη Μελέτη ή μετά από έγγραφη έγκριση της Επίβλεψης. Σημειώνεται ότι κατά προτεραιότητα θα προτιμώνται οι αυτόματες μέθοδοι, για τις οποίες μάλιστα δεν απαιτείται καμία πιστοποίηση των συγκολλητών, σε αντίθεση προς τις χειρωνακτικές.

  - Οι ραφές θα εκτελεστούν απαρέγκλιτα βάσει των εγκεκριμένων τους Προδιαγραφών Διαδικασίας Συγκόλλησης (Π.Δ.Σ.), όπως προσδιορίζονται στην επόμενη παράγραφο και από τους ίδιους συγκολλητές που έτυχαν τις αντίστοιχες Πιστοποιήσεις (βλ. [§1.10-3]).

  - Για κάθε τύπο συγκόλλησης θα συνταχθεί από τον ανάδοχο μία προκαταρκτική Προδιαγραφή Διαδικασίας Συγκόλλησης [π.Π.Δ.Σ.] σύμφωνα με τις Διατάξεις των [ΕΛΟΤ ΕΝ 288-1 & 288-2], η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που δίνονται στη συνέχεια. Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων της [§1.10-3] η Προδιαγραφή θα οριστικοποιηθεί, θα καταστεί δηλαδή [Π.Δ.Σ.] και θα αποτελέσει τη βάση αναφοράς για την εκτέλεση και παρακολούθηση των συγκολλήσεων του έργου.

    - Στοιχεία του κατασκευαστή.

    - Ταυτότητα της Π.Δ.Σ.

    - Παραπομπή στο Πρακτικό Έγκρισης Διαδικασίας Συγκόλλησης [Π.Ε.Δ.Σ.] ή και άλλη τεκμηρίωση, εάν απαιτείται.

    - Τύπος συγγενούς μετάλλου, με παραπομπή σε ένα κατάλληλο πρότυπο για την ταυτότητα του υλικού,

    - Τα όρια του πάχους της ένωσης, καθώς και της εξωτερικής διαμέτρου για σωλήνες.

    - Χαρακτηρισμός της διεργασίας συγκόλλησης κατά [ISO 4063].

    - Σκαρίφημα της ένωσης, βάσει των σχετικών σχεδίων Λεπτομερειών της Στατικής Μελέτης, κατάλληλα προσαρμοσμένων στην επιλεχθείσα μέθοδο συγκόλλησης. Στο σκαρίφημα θα δίνονται οι διαστάσεις και η διαδοχή των περασμάτων (πάσων), ενώ παράλληλα μπορούν να γίνονται παραπομπές σε πρότυπα για τα λοιπά στοιχεία της διαμόρφωσης.

    - Προσδιορισμός των εφαρμόσιμων θέσεων, κατά [ISO 6947].

    - Περιγραφή της προετοιμασίας των άκρων, δηλαδή καθαρισμός, απολίπανση, σταθεροποίηση και ποντάρισμα.

    - Περιγραφή της τεχνικής της συγκόλλησης, δηλαδή:

- Με ή χωρίς ελιγμό

- Γωνία του φλόγιστρου, του ηλεκτροδίου και / ή του σύρματος

- Για χειροκίνητη συγκόλληση το μέγιστο πλάτος του περάσματος

- Για μηχανοποιημένη συγκόλληση, το μέγιστο ελιγμό ή το εύρος της συχνότητας και το χρόνο διατήρησης της ταλάντωσης

    - Περιγραφή της μεθόδου οπίσθιας λείανσης.

    - Προσδιορισμός της μεθόδου, του υλικού και των διαστάσεων της υποστήριξης. Για τις μεθόδους [GMA] και [TIG] ισχύουν ειδικές διεργασίες, που παρουσιάζονται στη συνέχεια.

    - Προσδιορισμός του προστιθέμενου μετάλλου (ηλεκτρόδιο / σύρμα), δηλαδή:

- Χαρακτηρισμός και ταξινόμηση κατά [ISO]

- Κατασκευαστής και εμπορική επωνυμία

- Διάμετρος ή πλάτος και πάχος γυμνού ηλεκτροδίου

- Καθορισμός τυχόν επεξεργασίας πριν τη χρήση, με παραπομπή σε κατάλληλο πρότυπο. Το ίδιο ισχύει και για το συλλίπλασμα, όταν υπάρχει.

    - Προσδιορισμός των ηλεκτρικών παραμέτρων, δηλαδή

- Τύπος του ρεύματος (AC ή DC) και πολικότητα

- Παλμική συγκόλληση: Παλμικός χρόνος, ρεύμα και συχνότητα. Καθορισμός προέλευσης ρεύματος και τάσης

- Πεδίο του ρεύματος

- Πεδίο της τάσης του τόξου

    - Προσδιορισμός πεδίων ταχύτητας διαδρομής και τροφοδοσίας σύρματος των μηχανοποιημένων συγκολλήσεων.

    - Προσδιορισμός της ελάχιστης θερμοκρασίας του μητρικού μετάλλου στο χώρο κατεργασίας, για την οποία δεν απαιτείται προθέρμανση του υλικού.

    - Προσδιορισμός της μέγιστης θερμοκρασίας των επαλλήλων περασμάτων (πάσων).

    - Περιγραφή της θερμικής διεργασίας που πρέπει να πραγματοποιείται μετά τη συγκόλληση, ή παραπομπή σε κατάλληλο πρότυπο. Συμπλήρωση με την περιγραφή της διαδικασίας γήρανσης, εάν απαιτείται.

    - Ειδικά για τη μέθοδο [ΜΜΑ]: Προσδιορισμός της εκροής ανά μονάδα μήκους του καταναλώμενου ηλεκτροδίου.

    - Ειδικά για τη μέθοδο [SAW]: Προσδιορισμός των παρακάτω:

- Αριθμός και διαμόρφωση των ηλεκτροδίων σύρματος, καθώς και των ηλεκτρικών συνδέσεων για συστήματα πολλαπλών ηλεκτροδίων

- Απόσταση απομάκρυνσης, δηλαδή η απόσταση της άκρης του ράμφους επαφής του ακροφυσίου από την επιφάνεια του τεμαχίου εργασίας

- Χαρακτηρισμός συλλιπάσματος, δηλαδή ταξινόμηση, κατασκευαστής και εμπορική επωνυμία

- Συμπληρωματικό προστιθέμενο μέταλλο

    - Ειδικά για τη μέθοδο [GMA]: Προσδιορισμός των παρακάτω:

- Αέριο προστασίας, ρυθμός ροής και διάμετρος ακροφυσίου

- Αριθμός ηλεκτροδίων και ταχύτητα τροφοδοσίας σύρματος

- Απόσταση απομάκρυνσης, όπως στη [SAW]

- Συμπληρωματικό προστιθέμενο μέταλλο

    - Ειδικά για τη μέθοδο [TIG]: Προσδιορισμός των παρακάτω:

- Για ηλεκτρόδιο βολφραμίου, η διάμετρος και η κωδικοποίηση κατά [EN 2648]

- Αέριο προστασίας, ρυθμός ροής και διάμετρος ακροφυσίου

  - Τα στοιχεία που πρόκειται να συγκολληθούν με εσωρραφές πρέπει να είναι κομμένα ακριβώς στις απαιτούμενες διαστάσεις, λαμβάνοντας υπ' όψη τις μεταξύ τους θεωρητικές διαστάσεις (πλάτος ρίζας) και τις μέγιστες επιτρεπόμενες αποκλίσεις σύμφωνα με τις Προδιαγραφές του [ΕΛΟΤ ΕΝ 25817] για Κατηγορία Συγκολλήσεων Ποιότητας [Β]. Τα άκρα των ελασμάτων θα μορφώνονται κατάλληλα με μηχανικά μέσα (φρεζάρισμα), ώστε να ανταποκρίνονται στον εγκεκριμένη τους [Π.Δ.Σ.] και να επιτρέπουν την καλή διείσδυση και τήξη του βασικού μετάλλου στα σημεία συγκόλλησης. Οι αποτεμημένες επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκουριά, γράσο και άλλα ξένα υλικά σε ένα πλάτος τουλάχιστον 75mm εκατέρωθεν και χωρίς ελαττώματα λόγω της κατεργασίας (απολεπίσεις, κρατήρες κτλ.).

  - Κάθε συγκολλητής θα βεβαιώνει τη συγκόλλησή του σε διαστήματα όχι μεγαλύτερα του 1,00m κατά μήκος της ραφής. Ένας κατάλογος συγκολλητών και χειριστών συσκευών με τους τύπου ένωσης στους οποίους είναι πιστοποιημένοι για θα τηρείται από τον ανάδοχο στο εργοστάσιο και θα είναι διαθέσιμος στο εργοτάξιο όποτε ζητηθεί.

  - Εάν οποιαδήποτε στιγμή, κατά την κρίση του Επιβλέποντα, η τεχνική κάποιου συγκολλητή ή χειριστή δεν είναι ικανοποιητική, θα διακόπτεται η εργασία που εκτελεί και θα αντικαθίσταται  άμεσα. Για να γίνει εκ νέου αποδεκτός, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η Πιστοποίησή του, σύμφωνα με τις συμβατικές διαδικασίες ελέγχου.

  - Δεν θα επιτρέπεται συγκόλληση σε υγρές επιφάνειες μετάλλων ή υπό υγρές συνθήκες περιβάλλοντος. Η θερμοκρασία του προς συγκόλληση μητρικού υλικού δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των σχετικών ορίων της [Π.Δ.Σ.]. Σε αντίθετη περίπτωση μία ζώνη πλάτους 75mm εκατέρωθεν της ραφής θα προθερμαίνεται στους 80°÷100° C και θα διατηρείται σε αυτή τη θερμοκρασία καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας, ελεγχόμενη με διάταξη temple – sticks.

  - Η ένταση του ρεύματος στα ηλεκτρόδια θα παρακολουθείται συνεχώς με ενδεικτικά τυποποιημένα όργανα. Συσκευές οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην προβλεπόμενη ποιότητα συγκολλήσεων θα αντικαθίστανται άμεσα και οι ραφές θα επαναλαμβάνονται.

  - Κάθε στρώμα συγκολλητικού υλικού (πάσο) θα καθαρίζεται επιμελώς, πριν δεχθεί το επόμενο. Για τη συνέχιση ραφής που διακόπηκε για οποιοδήποτε λόγο, θα αφαιρείται τμήμα του εκτελεσθέντος άκρου της, σε έκταση που θα καθορίζεται από την Επίβλεψη.

  - Μετά την ολοκλήρωσή τους όλες οι συγκολλήσεις, εσωρραφές και εξωρραφές, θα δέχονται την κατάλληλη επεξεργασία, δηλαδή αφαίρεση βόρακα, λείανση και όπου απαιτείται, είτε για λόγους αισθητικούς (επίτευξη επίπεδης επιφάνειας) είτε κατασκευαστικούς (πλεονάζουσα διαμόρφωση εσωτερικής καμπύλης) θα τροχίζονται ανάλογα, πάντοτε κάτω από της οδηγίες της Επίβλεψης.

## Κοχλιώσεις

- Οι οπές των κοχλιών πρέπει να είναι κυλινδρικές, κάθετες στις επιφάνειες των μελών, με χείλη χωρίς γρέζια ή άλλες ανωμαλίες. Οπές σε μέλη με πάχος μεγαλύτερο από 25 mm πρέπει να διανοίγονται με τρυπάνια, ενώ σε λεπτότερα μέλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κοπτικό πρεσσαριστό. Μη κυκλικές οπές θα υλοποιούνται υποχρεωτικά με εργαλειομηχανή. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται διάνοιξη με τήξη.

- Στις κοχλιώσεις πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε το σπείρωμα του στελέχους να μην εισέρχεται εντός της οπής των συνδεόμενων ελασμάτων, για την αποφυγή μείωσης της συνθλιβόμενης επιφάνειας της οπής.

- Στις συνδέσεις επαφής (χωρίς προένταση – Κατηγορίες [Α] & [D] κατά [EC 3-1-1 §6.5.3.2]) τίθενται δακτύλιοι πάχους 8mm μεταξύ περικοχλίου και ελάσματος πάντοτε, ενώ επιπρόσθετα στις διατομές με μέλη υπό κλίση μεγαλύτερη του 3% προβλέπονται και κάτω από την κεφαλή του κοχλία. Στην τελευταία περίπτωση οι δακτύλιοι έχουν σφηνοειδή μορφή με αυλακώσεις και κάτοψη τετραγωνική, κατά τις προδιαγραφές των [DIN 434] και [DIN 435].

- Όπου οι παραπάνω συνδέσεις επιπονούνται με δυναμικά φορτία ή όπου υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας θα προβλέπονται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη Μελέτη ή τις οδηγίες της Επίβλεψης, εναλλακτικά οι εξής διατάξεις:

  - Διπλά συμβατικά περικόχλια και συμβατικός δακτύλιος

  - Ένα συμβατικό περικόχλιο, ένα ασφαλείας και συμβατικός δακτύλιος

  - Ένα απλό περικόχλιο και αντικραδασμικός δακτύλιος τύπου Grover.

- Στις συνδέσεις τριβής (με προένταση – Κατηγορίες [B], [C] & [Ε] κατά [EC 3-1-1 §6.5.3.2]) τίθενται ειδικοί δακτύλιοι πάχους 4mm με λοξή διαμόρφωση του χείλους της οπής, τόσο μεταξύ περικοχλίου και ελάσματος, όσο και κάτω από την κεφαλή του κοχλία. Για τις διατομές με μέλη υπό κλίση μεγαλύτερη του 3% χρησιμοποιούνται ανάλογα κεκλιμένοι δακτύλιοι κατά [DIN 6917] και [DIN 6918].

- Οι κοχλίες των συνδέσεων επαφής πρέπει να συσφίγγονται ομοιόμορφα και γερά μέχρι πλήρους συναρμογής των ελασμάτων, χωρίς όμως κίνδυνο υπερέντασης των σπειρωμάτων. Θα αποφεύγεται η χρησιμοποίηση κλειδιών που μπορεί να παραμορφώσουν το περικόχλιο ή να πληγώσουν την προστασία των μεταλλικών στοιχείων, κυρίως όταν είναι γαλβανισμένα.

- Η προένταση των κοχλιών θα εκτελεστεί από πιστοποιημένο συνεργείο, πλήρως εξοπλισμένο με τα εξειδικευμένα εργαλεία που απαιτούνται, τα οποία θα συνοδεύονται από πρόσφατα πιστοποιητικά ελέγχου και βαθμονόμησής τους. Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι αυτή της αμέσου ένδειξης εφελκυσμού (direct tension indicator) με εφαρμογή της δύναμης προέντασης που σημειώνεται για κάθε σύνδεση στα σχέδια. Μετά από έγκριση της Επίβλεψης μπορεί να εφαρμοστεί εναλλακτικά η συνδυασμένη μέθοδος, η οποία επιγραμματικά συνίσταται στα παρακάτω στάδια:

- Γίνεται αρχική σύσφιξη με δυναμοκλείδι (manual torque wrench ή power wrench), μέχρι το 75% της ροπής σύσφιξης. Η τελευταία προκύπτει, με τη βοήθεια Πινάκων, από την ονομαστική δύναμη προέντασης των σχεδίων, βάσει της ποιότητας και διαμέτρου του κοχλία, καθώς και της Κατηγορίας τραχύτητας της διεπιφάνειας των συνδεομένων ελασμάτων (βλ. [EC 3-1-1 §6.5.8.2.(3)]). Σημειώνεται ότι το περικόχλιο θα πρέπει να είναι σε κίνηση κατά τη μέτρηση ροπής στρέψης.

- Ακολουθεί σφίξιμο του περικοχλίου κατά μία γωνία, συνήθως μεταξύ 600 και 900, η οποία προσδιορίζεται με τη βοήθεια Πινάκων βάσει του λόγου του πάχους των συνδεόμενων ελασμάτων προς τη διάμετρο του κοχλία.

## Αγκυρώσεις

- Στις διατάξεις αγκύρωσης εφαρμόζονται οι γενικές προδιαγραφές του παρόντος Κεφαλαίου των Μεταλλικών Κατασκευών (υλικά, κατασκευή, συγκολλήσεις, προστασία, ανοχές, έλεγχοι κτλ.), όπως εξειδικεύονται στις παραγράφους που ακολουθούν. Οι ειδικοί Κανονισμοί που έχουν εν προκειμένω εφαρμογή είναι:

- [EC 3-1-1 Annex L.2] :	Αγκύρια

- [CEB - Bulletin 233]   :	Σχεδιασμός στερεώσεων σε σκυρόδεμα

- [ΚΤΧ 2000 §8.3.2.3]  :	Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος - Συγκόλληση τόξου

- Τα βασικά χαρακτηριστικά των συνδεσμολογιών αγκύρωσης, ανάλογα με τη διαμόρφωσή τους όπως σημειώνεται στα σχέδια, είναι τα εξής:

- Προένταση αγκυρίων: Εκτέλεση ή όχι.

Η προένταση επιλέγεται κυρίως όταν υφίστανται δυναμικά φορτία, που μπορούν να προξενήσουν την αστοχία της σύνδεσης λόγω κόπωσης. Αντίθετα με τις κοχλιώσεις, στις αγκυρώσεις η προένταση είναι πάντοτε μερική, για αποφυγή υπέρμετρης επιπόνησης των στοιχείων σκυροδέματος.

- Εγκιβωτισμένο άκρο αγκυρίων: Μόρφωση αγκίστρου ή στερέωση μετωπικού ελάσματος.

Στην πρώτη περίπτωση τα αγκύρια αναλαμβάνουν τις εφελκυστικές δυνάμεις μέσω τριβής, οπότε το άκρο τους είναι υποχρεωτικά διαμορφωμένο ως άγκιστρο. Στη δεύτερη, η οποία ενδείκνυται όταν το πάχος του σκυροδέματος εγκιβωτισμού δεν επαρκεί για το προβλεπόμενο μήκος του αγκυρίου, τα μετωπικά ελάσματα λειτουργούν ως μηχανικοί σύνδεσμοι και ενεργοποιούνται από τις δυνάμεις εφελκυσμού με τρόπο ανάλογο των ελασμάτων έδρασης των υποστυλωμάτων σε θλίψη. Απαιτείται ιδιαίτερη επιμέλεια στη σύνθεση και διάστρωση του σκυροδέματος, γιατί εν προκειμένω η εντατική του κατάσταση είναι περισσότερο σύνθετη (εμφάνιση τάσεων απόσχισης, αποκόλλησης κτλ.).

- Κεφαλή αγκυρίων: Κοχλιωτή διαμόρφωση ή συγκόλληση στο έλασμα έδρασης.

Η δεύτερη διάταξη εφαρμόζεται όταν δεν είναι επιθυμητό, για αισθητικούς ή λειτουργικούς λόγους, να είναι ορατές οι κεφαλές των αγκυρίων.

- Διατμητικός σύνδεσμος: Εγκατάσταση ή όχι.

Ο σύνδεσμος μορφώνεται από μικρού μήκους διατομή κατά προτίμηση κυκλική, συγκολλάται στο έλασμα έδρασης και έχει σκοπό την ανάληψη του συνόλου πρακτικά των τεμνουσών, περιορίζοντας την επιπόνηση των αγκυρίων μόνο σε εφελκυσμό.

- Τα προεντεταμένα αγκύρια προβλέπονται ποιότητας [8.8] υποχρεωτικά και προαιρετικά τα κοχλιωτά με εγκιβωτισμένο μετωπικό έλασμα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η ποιότητα των αγκυρίων είναι μικρότερη για διάφορους λόγους (συγκολλησιμότητας, περιορισμού των τάσεων τριβής στο σκυρόδεμα ή και οικονομίας) και συγκεκριμένα [4.6] ή [5.6] κατ' εξαίρεση.

- Τα αγκύρια ποιότητας [8.8] είναι οπωσδήποτε βιομηχανοποιημένα και συνοδεύονται από τα σχετικά Πιστοποιητικά συμμόρφωσής τους προς στις Προδιαγραφές. Στις άλλες ποιότητες μπορεί να είναι εργοστασιακά κατασκευασμένα, αρκεί η προσκόμιση προς έγκριση ενός δείγματος για κάθε χρησιμοποιούμενη διάμετρο και τύπο, για τον έλεγχο κυρίως της ακρίβειας διάνοιξης των σπειρωμάτων τους.

- Στις κοχλιωτές μη προεντεταμένες αγκυρώσεις υποστυλωμάτων και ορθοστατών θα προβλέπονται πάντα τα πρόσθετα στοιχεία εξασφάλισης της σύνδεσης που παρατίθενται στην [§1.6-4], όπως περικόχλια διπλά, ασφαλείας, αντικραδασμικά κτλ., σύμφωνα με τη Μελέτη ή τις οδηγίες της Επίβλεψης.

- Στις προεντεταμένες αγκυρώσεις απαιτούνται διπλά χαλύβδινα περικόχλια, καθώς και ένα επιπρόσθετο πολυαμιδικής σύστασης, πάχους 10mm, με σκοπό τη διευκόλυνση εφαρμογής της προέντασης. Για τον ίδιο λόγο, τα στελέχη των αγκυρίων φέρουν καθ' όλο το ύψος τους  ελαστική επένδυση σε δύο αλληλεπικαλυπτόμενα τεμάχια, η οποία αποκλείει την ανάπτυξη συνάφειας με το σκυρόδεμα εγκιβωτισμού.

- Ειδική προσοχή θα δοθεί στην ακριβή εγκατάσταση των κοχλιωτών αγκυρίων εντός των στοιχείων, συνήθως βάθρων, οπλισμένου σκυροδέματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια ελάσματος – οδηγού (template) και ειδικών ενθεμάτων για την εξασφάλιση του ακλόνητου κατά τη διάστρωση. Οι παραπάνω διατάξεις θα ελέγχονται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διάστρωση του σκυροδέματος με τοπογραφικά όργανα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης επέμβασης σε περίπτωση αστοχίας. Υπενθυμίζεται ότι η μέγιστες επιτρεπόμενες αποκλίσεις των κέντρων των αγκυρίων οριζοντιογραφικά και υψομετρικά από τις θεωρητικές τους θέσεις είναι (βλ. [§Error: Reference source not found]): ±1 mm και ±5 mm αντίστοιχα. Η αντισυρρικνωτική κονία σφράγισης του αρμού βάθρου – ελάσματος έδρασης θα διαθέτει την κατάλληλη ρευστότητα, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρωση όλων των κενών. Σε περίπτωση πλημμελούς συναρμογής θα απαιτηθεί περιμετρική σφράγιση της διεπιφάνειας με ενέσιμη εποξειδική ρητίνη ή κονία, κατά περίπτωση.

- Ανάλογα ισχύουν και για τα εντοιχισμένα ελάσματα στήριξης των μεταλλικών στοιχείων, τα οποία έρχονται με τα αγκύριά τους ήδη συγκολλημένα. Εν προκειμένω δεν απαιτούνται ελάσματα – οδηγοί και αντισυρρικνωτική κονία, οι δε μέγιστες επιτρεπόμενες αποκλίσεις των κέντρων των ελασμίων οριζοντιογραφικά και υψομετρικά από τις θεωρητικές τους θέσεις είναι (βλ. [§Error: Reference source not found]): ±5 mm και ±1 mm αντίστοιχα.

- Τονίζεται ότι η στερέωσή τους στους ξυλότυπους των παραπάνω διατάξεων πραγματοποιείται πριν τη σκυροδέτηση, οπωσδήποτε με τη βοήθεια τοπογραφικών οργάνων και με διαδικασίες, οι οποίες θα έχουν προηγουμένων εγκριθεί από την Επίβλεψη και θα εξασφαλίζουν το ακλόνητο κατά τη διάστρωση και δόνηση. Σε καμία περίπτωση δεν θα επιτραπούν βοηθητικές σημειακές συγκολλήσεις (πόντες) επί των ράβδων των οπλισμών.

- Στις στερεώσεις που υλοποιούνται μέσω βυσμάτων (εδράσεις υποστυλωμάτων και ορθοστατών, πακτώσεις δοκών κτλ.) οι αρμοί μεταξύ ελασμάτων και στοιχείων  σκυροδέματος θα σφραγίζονται αμέσως μετά τη σύσφιξη των στελεχών των βυσμάτων με εποξειδική κονία τύπου [Sinpast J/A], με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η συναρμογή των διεπιφανειών. Η σχετική εργασία δεν πληρώνεται ιδιαίτερα και μόνο μετά από έγκριση της Επίβλεψης μπορεί να παραληφθεί σε θέσεις όπου έχει εξασφαλιστεί απόλυτη επαφή των επιφανειών ελάσματος – σκυροδέματος.

- Καθοριστικής σημασίας θέμα, τόσο για τον προγραμματισμό των εργασιών, όσο και την εξασφάλιση της φέρουσας ικανότητας των στερεώσεων, αποτελεί η ηλικία που θα πρέπει να έχει το οπλισμένο σκυρόδεμα των δομικών στοιχείων στήριξης και η αντισυρρικνωτική κονία κατά την εκτέλεση των αγκυρώσεων. Στη συνέχεια δίνονται οι ελάχιστοι κατά περίπτωση επιτρεπόμενοι χρόνοι για το οπλισμένο σκυρόδεμα, οι οποίοι μπορούν να συντμηθούν, όχι πάντως περισσότερο από 25%, υπό την προϋπόθεση λήψης δοκιμίων έργου και οπωσδήποτε μετά από σχετική έγκριση της Επίβλεψης. Διευκρινίζεται ότι για την αντισυρρικνωτική κονία αρκεί το ήμισυ των αντίστοιχων χρόνων του σκυροδέματος.

  - Προένταση αγκυρίων. Εγκατάσταση στοιχείων πλήρωσης ανωδομής: 28 ημέρες

  - Εγκατάσταση μεταλλικής ανωδομής φορέων (χωρίς τα στοιχεία πλήρωσης): 21 ημέρες

  - Εγκατάσταση δευτερευόντων μεταλλικών στοιχείων ή στοιχείων πλήρωσης: 14 ημέρες

## Ανοχές

    - Για τις μέγιστες επιτρεπόμενες ανοχές ισχύουν κατά περίπτωση οι προδιαγραφές των παρακάτω Κανονισμών:

    - Κατασκευαστική διαμόρφωση μεταλλικών διατομών: [EN 1090] & [EC 3-1-1 §7.7.4].

    - Εγκατάσταση μεταλλικών στοιχείων: [EC 3-1-1 §7.7.3].

    - Εκτέλεση συγκολλήσεων: [ΕΛΟΤ ΕΝ 288] και [ΕΛΟΤ ΕΝ 25817] για Κατηγορία Ποιότητας [Β].

    - Κοχλιωτές συνδέσεις: [EC 3-1-1 §7.5]

    - Οι αποκλίσεις των αποστάσεων των οπών κοχλίωσης μεταξύ τους και από τα άκρα των ελασμάτων δεν θα υπερβαίνουν το 1mm, αλλά ταυτόχρονα θα είναι μικρότερες του 50% των εκάστοτε ανοχών διαμέτρου των οπών τους (βλ. [EC 3-1-1 §7.5]).

    - Για τις μέγιστες επιτρεπόμενες αποκλίσεις των συστημάτων αγκύρωσης (ελασμάτων στήριξης και αγκύρια) των μεταλλικών κατασκευών ισχύουν, καθ' υπέρβαση του [EC 3-1-1 §7.7.5], οι απαιτήσεις της [§Error: Reference source not found].

    - Για τα βιομηχανοποιημένα βύσματα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές τις προηγούμενης παραγράφου όσον αφορά την εγκατάστασή τους οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, καθώς και οι απαιτήσεις ακρίβειας των προμηθευτών, όσον αφορά τη διάνοιξη των οπών στο σκυρόδεμα.

    - Όπου οι ειδικές προδιαγραφές των προμηθευτών του εξοπλισμού, των στοιχείων πλήρωσης και γενικά των λοιπών υλικών και κατασκευών που θα ενσωματωθούν στο έργο είναι αυστηρότερες, κατισχύουν των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων.

## Έλεγχοι Μεταλλικών Στοιχείων

      - Κάθε παρτίδα υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο έργο θα εξετάζεται όσον αφορά την πληρότητα και συμβατότητα των Πιστοποιητικών της, καθώς και την ομαλότητα και ακεραιότητα των διατομών της. Στη συνέχεια θα υπόκειται στους ελέγχους που παρατίθενται κατωτέρω, οι οποίοι θα διεξαχθούν σε εγκεκριμένο από το κράτος εργαστήριο και κατά προτίμηση, για λόγους άμεσης σύγκρισης, βάσει των ίδιων Κανονισμών, [ΕΝ], [DIN] ή [ΕΛΟΤ] των Πιστοποιητικών που συνοδεύουν την παρτίδα :

        - Δοκιμή εφελκυσμού, με αποτύπωση του διαγράμματος τάσεων – παραμορφώσεων. Ειδικά αυτός ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σε τρία τουλάχιστον δοκίμια, από ανεξάρτητα στοιχεία της παρτίδας.

        - Δοκιμή κάμψης εν ψυχρώ, με παράλληλο υπολογισμό της ολκιμότητας του στοιχείου.

        - Δοκιμή κρούσης (δυσθραυστότητας) κατά Charpy στους 00 C.

        - Δοκιμή σκληρότητας κατά Brinell.

        - Χημικός έλεγχος, για τον ποσοτικό προσδιορισμό των στοιχείων: C, Mn, Si, P και S.

        - Μεταλλογραφικός μικροσκοπικός έλεγχος, για την ανίχνευση της δομής του μετάλλου.

      - Αποτυχία συμμόρφωσης σε κάποια από τις παραπάνω δοκιμές συνεπάγεται την επανάληψη του συγκεκριμένου ελέγχου σε τρία νέα δοκίμια. Εκ νέου αποτυχία έστω και ενός εξ αυτών αυτόματα οδηγεί σε απόρριψη ολόκληρης της παρτίδας και απαγόρευση χρησιμοποίησης κάποιου μέρους της στις κατασκευές, έστω και δευτερεύουσες.

      - Οι προεντεταμένοι κοχλίες ελέγχονται σε κάθε θέσης σύνδεσης σε  ποσοστό 25%, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αστοχίας έστω και ενός εξ αυτών ο ελεγχόμενος κοχλίας απορρίπτεται και η διαδικασία επεκτείνεται σε δύο επιπλέον κοχλίες της ίδιας σύνδεσης.

        - Σημειώνεται η θέση του περικοχλίου, το οποίο στη συνέχεια χαλαρώνεται με περιστροφή κατά 600 τουλάχιστον, ενώ συγχρόνως συγκρατείται ακίνητη η κεφαλή του στελέχους. Για το σκοπό αυτό απαιτείται να ασκηθεί το 75% περίπου της δύναμης σύσφιξης.

        - Επαναφορά του περικοχλίου στην σημειωμένη αρχική του θέση, οπότε θα πρέπει να εφαρμοστεί δύναμη όχι μικρότερη της ονομαστικής δύναμης προέντασης.

      - Με ανάλογο τρόπο ελέγχονται και τα προεντεταμένα αγκύρια, με τις εξής διαφοροποιήσεις:

        - Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των απαιτήσεων συμμόρφωσης της [§2] το αγκύριο θα χαλαρωθεί πλήρως, θα προενταθεί εξ αρχής και θα επανελεγχθεί. Εάν όμως η Επίβλεψη κρίνει ότι η παραμένουσα επιπόνηση του αγκυρίου ή των στοιχείων σκυροδέματος δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο, η εν λόγω σύνδεση θα καθαιρεθεί και θα ανακατασκευαστεί εκ νέου, σε έκταση που θα καθοριστεί κατά την απόλυτη επιλογή της Επίβλεψης.

        - Για κάθε τύπο σύνδεσης θα προηγηθεί η κατασκευή ενός τουλάχιστον εργοταξιακού δοκιμίου ίδιας μορφολογίας με την υπ' όψη συνδεσμολογία (αγκύρια, βάθρα εγκιβωτισμού οπλισμένου σκυροδέματος κτλ.), το οποίο θα προενταθεί από το ίδιο συνεργείο. Σκοπός της δοκιμής θα είναι η επιβεβαίωση της διαδικασίας εφαρμογής και της αξιοπιστίας των οργάνων μέτρησης, καθώς και ο προσδιορισμός των τυχόν απαιτούμενων διορθωτικών επεμβάσεων.

## Έλεγχοι Συγκολλήσεων

          - Ο ανάδοχος θα συμβληθεί, με δικές του δαπάνες, με Οίκο Επιθεωρητών πιστοποιημένο από το κράτος και εγκεκριμένο από την Επίβλεψη, στο δυναμικό του οποίου θα περιλαμβάνονται στελέχη Επιπέδου [ΙΙ] & [ΙΙΙ] κατά [ASTM]. Οι Επιθεωρητές θα βρίσκονται στη διάθεση της Επίβλεψης τόσο για τη διενέργεια των ελέγχων που περιγράφονται στο παρόν Κεφάλαιο, όσο και για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τα διάφορα θέματα αρμοδιότητάς τους, που θα προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών.

          - Το αντικείμενο των ελέγχων δίνεται επιγραμματικά παρακάτω και αναλύεται στις επόμενες παραγράφους. Συγκεκριμένα προβλέπεται:

            - Διενέργεια ελέγχων επικύρωσης των Προδιαγραφών Διαδικασίας Συγκόλλησης [Π.Δ.Σ.]

            - Διενέργεια ελέγχων για την Πιστοποίηση των συγκολλητών

            - Διενέργεια ελέγχων και αξιολόγηση της επάρκειας των συγκολλήσεων των κατασκευών

          - Επικύρωση των [Π.Δ.Σ.]: Ο Επιθεωρητής επιβεβαιώνει ότι για κάθε τύπο συγκόλλησης που σημειώνεται στα σχέδια της Μελέτης έχει συνταχθεί από τον ανάδοχο προκαταρκτική Προδιαγραφή Διαδικασίας Συγκόλλησης [π.Π.Δ.Σ.] σύμφωνα με τις Διατάξεις των [ΕΛΟΤ ΕΝ 288-1 & 288-2]. Στη συνέχεια οργανώνει και εκτελεί του προβλεπόμενους από τον [ΕΛΟΤ ΕΝ 288-3] καταστρεπτικούς και μη ελέγχους των τυποποιημένων δοκιμίων και αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος των τυχόν διορθωτικών ενεργειών και επανελέγχων συντάσσει το σχετικό Πρακτικό Έγκρισης Διαδικασίας Συγκόλλησης (Π.Ε.Δ.Σ.). Με τον τρόπο αυτό η, πιθανώς τροποποιημένη, [π.Π.Δ.Σ.] ανάγεται τελικά σε [Π.Δ.Σ.] και καθίσταται Συμβατικό Στοιχείο της κατασκευής του έργου.

          - Πιστοποίηση των συγκολλητών: Αφορά την αξιολόγηση της τεχνικής επάρκειας, πείρας και δεξιότητας των συγκολλητών που θα εκτελέσουν τις χειρωνακτικές συγκολλήσεις, καθώς και των χειριστών των ημιαυτόματων συσκευών. Για τους χειριστές των αυτομάτων μηχανών συγκόλλησης δεν απαιτείται ανάλογη διαδικασία. Δεδομένης δε της φύσης των μεταλλικών κατασκευών του έργου, η πιστοποίηση μπορεί να περιοριστεί στις εσωρραφές που συμβολίζονται στα σχέδια της Μελέτης ως [BWx]. Ο Επιθεωρητής θα συντάξει πίνακα με τις προς υλοποίηση κατηγορίες εσωρραφών κάθε τύπου, λαμβάνοντας υπ' όψη το είδος των συνδεόμενων μελών (ελάσματα, σωλήνες κτλ.), καθώς και τη θέση (μετωπικές, γωνιακές κτλ.) και τη διεύθυνσή τους (οριζόντιες, κατακόρυφες κτλ.). Στη συνέχεια θα συγκεντρώσει τις εν ισχύ Πιστοποιήσεις των συγκολλητών του αναδόχου και μετά από τις κατάλληλες συσχετίσεις θα καταρτήσει τον κατάλογο των ραφών που χρειάζονται κάλυψη από πιστοποιημένους συγκολλητές και χειριστές. Αφού οργανώσει τα αναγκαία προς τούτο δοκίμια, θα προβεί στον έλεγχο της εργασίας των τεχνιτών σύμφωνα με τις διαδικασίες του Προτύπου [ΕΛΟΤ ΕΝ 287-1], βάσει των κριτήριων αξιολόγησης των [ΕΝ 26520] και [ISO 5817]. Υπενθυμίζεται ότι το προαναφερθέν Πρότυπο περιορίζεται, τουλάχιστον κατ' αρχή, σε μη καταστρεπτικές μεθόδους ελέγχου και καταγράφει στην [§7] τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την αντιστοίχηση των συνθηκών συγκόλλησης των δοκιμίων με αυτές υπό τις οποίες θα εκτελεστούν στο εργοστάσιο ή εργοτάξιο. Τέλος, ο Επιθεωρητής θα καταρτήσει πίνακα συγκολλήσεων – πιστοποιημένων συγκολλητών, με παράλληλη αναφορά του χρόνου λήξης της εξουσιοδότησής τους, αντίγραφο του οποίου θα παραδώσει στην Επίβλεψη.

          - Επάρκεια των συγκολλήσεων των κατασκευών: Ο ανάδοχος θα υποβάλλει έγκαιρα στην Επίβλεψη το πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου για όλες τις συγκολλήσεις των μεταλλικών κατασκευών του έργου, εργοστασιακές και εργοταξιακές. Το πρόγραμμα θα προετοιμαστεί από τον Επιθεωρητή, βασιζόμενο στα δεδομένα της Μελέτης Εφαρμογής και στις απαιτήσεις των ισχυόντων Κανονισμών, με τις εξής επισημάνσεις:

            - Ο Επιθεωρητής θα προβεί στη διενέργεια των παρακάτω μη καταστρεπτικών ελέγχων των συγκολλήσεων των μεταλλικών κατασκευών του έργου, έχοντας ως κριτήριο τις απαιτήσεις ακρίβειας του [ΕΛΟΤ ΕΝ 25817] για Κατηγορία Συγκολλήσεων Ποιότητας [Β]:

              - Οπτικός έλεγχος. Θα διενεργηθεί στο σύνολο των συγκολλήσεων.

              - Ραδιογραφικός έλεγχος. Θα διενεργηθεί κατά [ISO 1106-1/2/3] και [ASME Section VIII §UW-51] στις εσωρραφές [BWx] (βλ. [§4]), σε ποσοστά:

                - Εργοστασιακές: 5%

                - Εργοταξιακές, οι οποίες εκτελούνται πριν την ανέγερση των στοιχείων, σε κατάλληλα διαμορφωμένες εγκαταστάσεις: 10%

                - Εργοταξιακές, οι οποίες δεν πληρούν τις παραπάνω συνθήκες: 25%

              - Έλεγχος με υπερήχους: Θα διενεργηθεί κατά [ASME Section VIII §UA-900] στις θέσεις που αποδεδειγμένα δεν είναι εφικτή η μέθοδος των ραδιογραφιών, με διπλασιασμό όμως του αριθμού των θέσεων ελέγχου.

              - Έλεγχος με διεισδυτικά υγρά: Θα διενεργηθεί συμπληρωματικά των προηγουμένων μεθόδων, κατόπιν εντολής της Επίβλεψης ή του Επιθεωρητή, για τον έλεγχο εξωρραφών και την ανίχνευση επιφανειακών σφαλμάτων εσωρραφών. Εκτελείται κατά [ISO 3452] και [ASTM E-165].

              - Έλεγχος με μαγνητικά σωματίδια. Θα διενεργηθεί όπως η προηγούμενη μέθοδος. Εκτελείται κατά [ASTM E-709].

            - Μετά την ολοκλήρωση μίας ομάδας ελέγχων θα συντάσσονται από τον Επιθεωρητή τα σχετικά Πιστοποιητικά, τα οποία  θα παραδίδονται αμέσως στην Επίβλεψη, της οποία αποτελούν κτήμα. Σημειώνεται ότι οι ραδιογραφίες που θα περιέχονται στα Πιστοποιητικά Ελέγχου θα έχουν κωδικοποιηθεί κατάλληλα.

            - Σε κάθε περίπτωση η απόφαση για την τελική αποδοχή των Πιστοποιητικών Ελέγχου εναπόκειται στην Επίβλεψη.

            - Η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, ή και μετά από εισήγηση του Επιθεωρητή, να ζητήσει τη διενέργεια και συμπληρωματικών ελέγχων για οποιοδήποτε τμήμα του έργου, ακόμη και καταστρεπτικών, χωρίς καμία αποζημίωση του αναδόχου.

            - Σε περίπτωση διαπίστωσης αστοχίας κάποιας συγκόλλησης, πλην της πλήρους ανακατασκευής και επανελέγχου της, θα επακολουθήσει πύκνωση των ελέγχων για τις ίδιου τύπου ραφές ή / και για τον ίδιο συγκολλητή και σε άλλες θέσεις. Η όλη διαδικασία θα προγραμματιστεί, μετά από εισήγηση του Επιθεωρητή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Κανονισμών (AWS, ASME κτλ.) και τη γενικότερη εικόνα που θα παρουσιάζουν μέχρι τότε οι έλεγχοι των συγκολλήσεων του έργου.

## Περιλαμβανόμενες δαπάνες

Στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τις αναγκαίες εργασίες και τη χρήση κάθε είδους υλικού και εξοπλισμού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη και σχέδια της Μελέτης διαμόρφωση των κατασκευών από δομικό χάλυβα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμπεριλαμβάνονται:

  - Η σύνδεση των μεταλλικών στοιχείων μεταξύ τους με κοχλιώσεις ή συγκολλήσεις κάθε είδους και ποιότητας.

  - Η στερέωση των κατασκευών στα στοιχεία σκυροδέματος μέσω διατάξεων βυσμάτων.

  - Η αντιδιαβρωτική προστασία των επιφανειών με βαφή, γαλβάνισμα ή οποιοδήποτε άλλη προδιαγραφόμενη μέθοδο, καθώς και η συντήρησή της κατά το χρόνο εγγύησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της [§Error: Reference source not found].

  - Οι δειγματοληψίες και έλεγχοι κάθε είδους, περιλαμβανομένης και της πιστοποίησης του τεχνικού προσωπικού, σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα.

  - Η Μελέτη Ανέγερσης (Erection Design), η οποία υπόκειται στην έγκριση της Επίβλεψης.

  - Τα σχέδια κοπής των μεταλλικών στοιχείων, τα οποία θα συνταχθούν βάσει των κατασκευαστικών σχεδίων της Μελέτης Εφαρμογής.

  - Η εποξειδική κονία ή ρητίνη, για την εκ των υστέρων σφράγιση των αρμών μεταξύ σκυροδέματος και ελασμάτων στήριξης μεταλλικών στοιχείων, ανεξαρτήτως διάταξης.

  - Ο απαιτούμενος για την έντεχνη και έγκαιρη αποπεράτωση των εργασιών μηχανικός εξοπλισμός, τόσο  (συσκευές, ειδικά οχήματα.

  - Οι συμπληρωματικές εργασίες και τα μέσα που απαιτούνται κατά την ολοκλήρωση των κατασκευών ή για λόγους ασφάλειας, όπως προστατευτικά κιγκλιδώματα, διατάξεις ανάρτησης, συστήματα προσωρινής στήριξης κτλ.

## Επιμέτρηση

- Οι εργασίες των δομικών μεταλλικών κατασκευών θα επιμετρώνται σε χιλιόγραμμα (kg) πλήρως περαιωμένων, ανά κατηγορία εργασίας που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο. Στις επιμετρήσεις θα εφαρμόζονται οι διαστάσεις των σχεδίων της Μελέτης, με τις εξής διευκρινίσεις, συμπληρωματικές της [§5.3] των Γενικών Όρων του Τιμολογίου:

  - Το βάρος θα υπολογίζεται με βάση τα μοναδιαία βάρη, που καθορίζονται σε επίσημους αναγνωρισμένους καταλόγους, επί τα εγκεκριμένα μήκη ή τις επιφάνειες των επί μέρους μελών, αφαιρουμένων των κάθε φύσης ανοιγμάτων, οπών (πλην αυτών των κοχλιώσεων) και αποκοπτόμενων τμημάτων. Για τους υπολογισμούς το ειδικό βάρος του χάλυβα θα λαμβάνεται ίσο προς 7.850 kg/m3.

  - Δεν θα συνυπολογίζεται καμία προσαύξηση του βάρους λόγω βαφών, συγκολλήσεων κτλ.

  - Ομοίως δεν θα λαμβάνονται υπ' όψη οι προσωρινές κατασκευές ανάρτησης, στήριξης κτλ.

  - Οι κοχλίες και τα βύσματα δεν θα προσμετρώνται, σε αντίθεση με τα αγκύρια, που θα υπολογίζονται αναλυτικά. Ειδικότερα το μεν βάρος των μη προεντεταμένων αγκυρίων θα προστίθεται σε αυτό των μεταλλικών κατασκευών, τα δε προεντεταμένα θα επιμετρώνται ανά τεμάχιο βάσει ιδίων Άρθρων.

- Επιπρόσθετα των αναλυτικών επιμετρήσεων θα διενεργούνται ζυγίσεις, παρουσία της Επίβλεψης, κάθε μεταλλικού στοιχείου που εισέρχεται στο εργοτάξιο και ενσωματώνεται στο έργο. Τα ζυγολόγια θα επισυνάπτονται στα αντίστοιχα επιμετρητικά πρωτόκολλα, με σκοπό την επιβεβαίωση της ακρίβειας των τελευταίων. Λαμβανομένων υπ' όψη των διευκρινίσεων της προηγούμενης παραγράφου, το ζυγισθέν βάρος των στοιχείων θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο του θεωρητικού κατά 2% ÷ 4%. Τυχόν απόκλιση από το φάσμα αυτό θα συνεπάγεται επανάληψη των μετρήσεων και των ελέγχων εξακρίβωσης των στοιχείων των διατομών, με διαδικασίες της απόλυτης επιλογής της Επίβλεψης.