### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				ΕΡΓΟ: «Ηλεκτροφωτισμός Περιοχής

ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ				Ροτόντας»

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 			ΕΚΤΕΛΕΣΗ : Εργολαβικώς

Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  705.000€

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ 			ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2005

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εισαγωγή

Το έργο «Ηλεκτροφωτισμός Περιοχής Ροτόντας» εντάσσεται μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου της Ροτόντας. Αφορά στη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού της εν λόγω περιοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης και προβλέπει την εγκατάσταση νέων μεταλλικών ιστών και φωτιστικών σωμάτων ηλεκτροφωτισμού, υψηλής αισθητικής και φωτεινής απόδοσης.

Εργασίες προς εκτέλεση

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν συνοψίζονται ως εξής:

- Προμήθεια και εγκατάσταση των ιστών και των φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογική σύνδεση αυτών με τη νέα υποδομή (υπόγειο δίκτυο).

- Προμήθεια και εγκατάσταση δύο νέων ηλεκτρικών πινάκων διανομής, καθώς και σύνδεσή με το δίκτυο τροφοδοσίας και τη ΔΕΗ.

- Ασφάλιση του δικτύου και ηλεκτροδότησή του από τους νέους και υφιστάμενους πίνακες διανομής.

Αναλυτικά

Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται η εγκατάσταση δύο ειδών μεταλλικών ιστών, ο πρώτος με ένα φωτιστικό σώμα κορυφής, συνολικού ύψους 4,85 μέτρων και ο δεύτερος ιστός με βραχίονες και διπλό φωτιστικό σώμα, συνολικού ύψους 6,55 μέτρων.

Στα φωτιστικά σώματα θα τοποθετηθούν λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης 100W. Η ηλεκτρική τροφοδότηση θα γίνει με τριφασική κατανομή 380/220V μέσω του υφιστάμενου υπόγειου δικτύου από υφιστάμενους πίνακες ηλεκτρικής διανομής, καθώς και δύο νέους πίνακες.

Θα καλυφθούν οι ανάγκες ηλεκτροφωτισμού της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Εγνατία, Ιασωνίδου, Αρριανού, Αρμενοπούλου και Μελενίκου.

Συγκεκριμένα, στην οδό Φιλίππου από την Αρριανού ως το πάρκο της ροτόντας και στην οδό Νικολάου Κίτρους θα τοποθετηθεί και στις δύο πλευρές του πεζοδρομίου και ανά 12 περίπου μέτρα, ο ιστός με ένα φωτιστικό σώμα (Φ/Σ) κορυφής, συνολικού ύψους 4,85 μέτρων. Στην οδό Παναγίας Δεξιάς (πρώην Λαζ. Αντωνιάδη), στον παράδρομο πίσω από την εκκλησία, καθώς και στην οδό Αγ. Παντελεήμονα (βόρειο πεζοδρόμιο) θα τοποθετηθεί ο ίδιος ιστός και Φ/Σ.

Στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ θα τοποθετηθεί ο ιστός με βραχίονες και διπλό φωτιστικό σώμα, συνολικού ύψους 6,55 μέτρα ανά 15 περίπου μέτρα, στο νοτιοδυτικό πεζοδρόμιο. Ο ίδιος ιστός θα τοποθετηθεί επίσης: στην οδό Βάσου στο νότιο πεζοδρόμιο, στην οδό Δημητρίου Γούναρη στο ανατολικό πεζοδρόμιο, στον πεζόδρομο βόρεια της αψίδας του Γαλερίου και αφμίπλευρα, ανά 15 περίπου μέτρα, καθώς και περιμετρικά γύρω από το αρχαίο χώρο και σε οδεύσεις μέσα στο πάρκο της ροτόντας.

Θεσ/νίκη 3 / 10 / 2005

#### ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Ο ΠΡ/ΜΕΝΟΣ ΔΝ/ΣΗΣ ΗΛ/ΚΟΥ

##### ΣΥΝΤΑΞΗ		                   ΕΛΕΓΧΟΣ			                  ΘΕΩΡΗΣΗ

###### Θ. ΣΙΓΛΙΔΟΥ		 	 Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ		    Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Μηχανολόγος  Μηχανικός		Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος		Μηχανολόγος Μηχανικός

Μηχανικός