1) ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1.1) Γενικά

Αντικείμενο της προκηρυσσόμενης μελέτης είναι η διαμόρφωση νέου δικτύου ύδρευσης – άρδευσης, με όλα τα αλληλοσυνδεόμενα τεχνικά υποσυστήματα, στα Νέα Κοιμητήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, με σκοπό την προμήθεια ύδατος επαρκούς παροχής για την υδροδότηση των κτισμάτων και την άρδευση των παρτεριών.

1.2) Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης

Το δίκτυο ύδρευσης – άρδευσης των Κοιμητηρίων Αναστάσεως του Κυρίου εγκαταστάθηκε το 1977.

1.2.1) Δίκτυο ύδρευσης

Ο χώρος των Κοιμητηρίων υδροδοτείται από την ΕΥΑΘ Α.Ε. μέσω κεντρικού αγωγού Φ150.

Ο αγωγός μεταφοράς εντός των Κοιμητηρίων είναι κλειστός αγωγός υπό πίεση. Μέσω αντλίας προσδίδεται στο νερό η απαραίτητη ενέργεια προς υπερνίκηση της υψομετρικής διαφοράς, ώστε να συγκεντρωθεί στη δεξαμενή αποθήκευσης και διανομής, χωρητικότητας 1000m3, η οποία βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο των Κοιμητηρίων. Από το αυτό το σημείο με βαρύτητα το νερό διοχετεύεται σε ολόκληρη την έκταση, με εξαίρεση το φυτώριο του Δήμου, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τη δεξαμενή και για την παροχέτευση του οποίου απαιτείται η λειτουργία αντλίας.

Εκτός από τις ανάγκες άρδευσης των παρτεριών, τα κτίρια που υδροδοτούνται εντός του χώρου των Κοιμητηρίων είναι τα εξής:

- ο Ιερός Ναός Αναστάσεως του Κυρίου και τα γραφεία των Ιερέων

- το πλυντήριο οστών και Wc

- η Αίθουσα Δεξιώσεων

- τα Νεκροστάσια

- τα Ανθοπωλεία

- τα Γραφεία της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων

- το Οστεοφυλάκιο

- οι τουαλέτες για το κοινό

- το κτίριο των νεκροθαφτών και Wc

- τα κτίρια στέγασης των Συνεργείων

Επίσης, υδροδοτούνται οι ακόλουθες εγκαταστάσεις:

- το φυτώριο του Δήμου (εργοτάξιο Διεύθυνσης Πρασίνου)

- εργοτάξιο Διεύθυνσης Καθαριότητας

- εργοτάξια Δ. Κοιμητηρίων - Αρχιτεκτονικού

Τέλος, σε κάθε τετράγωνο ταφώνων υπάρχει αδιευκρίνιστος αριθμός κρηνών, πολλές από τις οποίες έχουν εγκατασταθεί από ιδιώτες.

1.2.2) Δίκτυο άρδευσης

Το δίκτυο άρδευσης στόχο έχει την παροχή της κατάλληλης δόσης νερού στα φυτά που είναι εγκατεστημένα στους χώρους πρασίνου των Κοιμητηρίων. Αποτυπώνοντας το φυτικό δυναμικό της έκτασης των Κοιμητηρίων Αναστάσεως του Κυρίου, και ειδικότερα τη χαμηλή βλάστηση, στο μεγαλύτερο τμήμα των εκτάσεων υπάρχει υποτυπώδης χλοοτάπητας, στον οποίο κυριαρχούν διάφορα  είδη ζιζανίων. Εξαίρεση αποτελούν τα παρτέρια που βρίσκονται κοντά στην εκκλησία και στην είσοδο των Κοιμητηρίων, όπου εκεί ο χλοοτάπητας είναι καλά εγκατεστημένος. Στους περιμετρικούς χώρους και στις εκτάσεις γύρω από τον Ιερό Ναό υπάρχουν καλά εγκατεστημένες μπορντούρες από είδη πικροδάφνης, ευώνυμου και λιγούστρου. Στους χώρους των ταφώνων συναντώνται διάσπαρτοι θάμνοι από κωνοφόρα είδη, ενώ τα κυπαρίσσια, γενικά, είναι ελάχιστα.

Οι δενδροστοιχίες που συναντώνται στην έκταση των Κοιμητηρίων είναι κυρίως από φυλλοβόλα είδη όπως κερλετόρια, κουτσουπιά, ακακία και υβίσκο. Στους χώρους εισόδου και στις εκτάσεις γύρω από τον Ιερό Ναό υπάρχουν λεύκες -λευκή και μαύρη- μεγάλης ηλικίας. Λίγα πλατάνια υπάρχουν σε παρτέρια πάνω από τον Ι.Ν. Περιορισμένες δενδροστοιχίες ελιάς στο ΝΑ άξονα και κέδρου στην εξωτερική περίμετρο συνιστούν τα λίγα είδη αειθαλών  που συναντώνται στην έκταση. Τέλος, στο λόφο που βρίσκεται η δεξαμενή και τα εργοτάξια υπάρχει δασύλλιο πεύκων.

Το υφιστάμενο δίκτυο άρδευσης κατά πλείστον αποτελείται από αγωγούς μεσαίας διατομής και καλύπτει τα εξωτερικά τμήματα των ταφώνων με υδροστόμια στα οποία προσαρμόζονται καταιονιστήρες (μπέκ). Οι καταιονιστήρες υπολογίζονται σε 4-5 ανά φάση (από προφορική επικοινωνία). Το αυτόματο σύστημα άρδευσης είναι εγκατεστημένο και χρησιμοποιείται στα παρτέρια που βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά του συγκοινωνιακού κόμβου, στην είσοδο των κοιμητηρίων (θυρωρείο, γραφεία, ανθοπωλεία και αίθουσες δεξιώσεων, νεκροστάσια και ψυκτικοί θάλαμοι)  και στα παρτέρια σε γειτνίαση με τον Ιερό Ναό των κοιμητηρίων.

Με δεδομένη τη μειωμένη ανάγκη άρδευσης στα δέντρα και τους θάμνους που είναι καλά εγκατεστημένα, οι απαιτούμενες παροχές θα υπολογιστούν κυρίως με βάση τις εκτάσεις του χλοοτάπητα. Δέντρα απαιτητικά σε μεγαλύτερες παροχές νερού είναι μόνο οι  λεύκες στους χώρους εισόδου και κοντά στον Ιερό Ναό και τα λίγα πλατάνια που βρίσκονται σε χώρους κοντά στον Ιερό Ναό. Οι λίγες μπορντούρες θάμνων είναι επίσης εγκατεστημένες σε χλοοτάπητα και όχι σε χωριστά παρτέρια και αποτελούνται από φυτικά είδη με ενδιάμεσες ανάγκες σε αρδευτική παροχή.

1.2.3) Γενικά

Με εξαίρεση το τμήμα του αγωγού από την αρχική παροχή της ΕΥΑΘ Α.Ε. μέχρι τη δεξαμενή και από εκεί ένα τμήμα μέχρι τον Ιερό Ναό, οι σωλήνες διανομής του νερού είναι από σίδηρο, με αποτέλεσμα να είναι σε μεγάλο βαθμό διαβρωμένοι. Το πεπαλαιωμένο δίκτυο παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές με συνέπεια να υπάρχουν συχνές διαρροές.

Δεδομένου ότι το αυτόματο σύστημα άρδευσης είναι εγκατεστημένο σε μικρό αριθμό παρτεριών και καθώς δεν υπάρχει το απαραίτητο αριθμητικά ανθρώπινο δυναμικό, μεγάλο τμήμα της έκτασης των Κοιμητηρίων παραμένει ουσιαστικά απότιστο.

1.3) Σχέδια Φακέλου Μελέτης «Δίκτυο ύδρευσης – άρδευσης στα Ν. Κοιμητήρια»

| 1 | ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ 1977 | 1:1000 |
| --- | --- | --- |

| 2 | ΑΓΩΓΟΣ Ε.Υ.Α.Θ. 2008 | 1:1000 |
| --- | --- | --- |

| 3 | ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ «Ν. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚ 2586/27-4-01 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2001 | 1:1000 |
| --- | --- | --- |

| 4 | ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 2008 | 1:1000 |
| --- | --- | --- |

1.4) Περιγραφή αντικειμένου της μελέτης

Σκοπός της μελέτης είναι η αντικατάσταση του υπάρχοντος πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης – άρδευσης των Κοιμητηρίων με νέο δίκτυο, το οποίο δεν θα παρουσιάζει διαρροές, θα είναι λειτουργικό, θα υδροδοτεί όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις, θα δίνει παροχή πόσιμου νερού σε κάθε τετράγωνο ταφώνων και θα αρδεύει με ικανοποιητικό τρόπο τα παρτέρια σε ολόκληρη την έκταση των Κοιμητηρίων. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να επιτευχθούν με την όσο το δυνατό μεγαλύτερη εξοικονόμηση νερού και ενέργειας.

1.4.1) Δίκτυο ύδρευσης

Ζητείται ο επανασχεδιασμός του δικτύου διανομής του ύδατος, δηλαδή η επανεκτίμηση της μέγιστης ωριαίας και της μέσης ημερήσια παροχής, καθώς και της παροχής μελέτης, ο υπολογισμός της διατομής και της θέσης του συνόλου των αγωγών, οι οποίοι φέρουν το ύδωρ από την παροχή της ΕΥΑΘ Α.Ε. στη δεξαμενή αποθήκευσης και από εκεί σε κάθε σημείο υδροδοτήσεως της εξυπηρετούμενης περιοχής. Το νέο δίκτυο διανομής πρέπει να εξασφαλίζει την απαιτούμενη παροχή σε κάθε σημείο του δικτύου σε κάθε χρονική στιγμή. Επίσης, πρέπει η πίεση κατά μήκος του δικτύου να κυμαίνεται μεταξύ των επιτρεπτών ελάχιστων και μεγίστων ορίων, ώστε οι αγωγοί να είναι πάντα γεμάτο, η ροή του ύδατος να είναι συνεχής και να υπάρχει η απαιτούμενη ασφάλεια έναντι διαρροών και θραύσεων των σωλήνων.

Το δίκτυο ύδρευσης – άρδευσης πρέπει να εξυπηρετεί:

- τις ανάγκες σε πόσιμο νερό όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του χώρου των Κοιμητηρίων (μέγιστος αριθμός ορόφων: 2)

- τις ανάγκες των διαφόρων εργοταξιακών εγκαταστάσεων

- τα απαιτούμενα υδροστόμια και κρήνες σε κάθε τετράγωνο ταφώνων

- τις αρδευτικές ανάγκες, οι οποίες αναλύονται εκτενώς στο κεφάλαιο 1.4.2

Έκτός από τα ανωτέρω σημεία υδροδοτήσεως, που καλύπτονται από το υπάρχον δίκτυο, κρίνεται σκόπιμο να προστεθεί και μια παροχή πυρκαγιάς στο αλσύλιο που βρίσκεται στο Βορειανατολικό τμήμα των Κοιμητηρίων.

Παράλληλα με το σχεδιασμό νέου δικτύου θα πρέπει να υπάρξει αντικατάσταση και του συνόλου του διαβρωμένου εξοπλισμού  της δεξαμενής και του φρεατίου διανομής.

Περιοριστικός όρος κατά το σχεδιασμό του δικτύου ύδρευσης είναι η τοποθέτηση των κεντρικών αγωγών διανομής του ύδατος σε όσο το δυνατό μεγαλύτερες αποστάσεις από ταφικούς χώρους, ώστε να αποτραπούν οι εκσκαφές εντός τους σε περιπτώσεις βλαβών ή διαρροών. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για παράλληλη λειτουργία του υπάρχοντος δικτύου μέχρι την περάτωση του νέου, ώστε να μη σταματήσει καθόλου η υδροδότηση των Κοιμητηρίων.

1.4.2) Δίκτυο άρδευσης

Αντικείμενο της προκυρησσόμενης μελέτης αποτελεί και η αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου άρδευσης. Οι εκτάσεις προς άρδευση είναι αρχικά τα τμήματα που αρδεύονται και σήμερα, όπως παρουσιάζονται στην περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης. Επιπλέον θα συμπεριληφθούν στις αρδευόμενες εκτάσεις και τα παρτέρια που βρίσκονται περιμετρικά των ταφώνων.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης για το υπάρχον φυτικό δυναμικό, οι ανάγκες σε άρδευση θα υπολογιστούν με βάση κυρίως τις εκτάσεις του χλοοτάπητα και των σειρών από θάμνους. Ενδεικτικά θα μπορούσε να καθοριστεί ότι οι ανάγκες του χλοοτάπητα σε ποσότητα νερού ανά 1000 τ.μ. και ανά 24ωρο για την περίοδο της αιχμής των αναγκών, δηλαδή τη μέγιστη ανάγκη στη διάρκεια του έτους κυμαίνονται για τα ελληνικά δεδομένα μεταξύ 4 – 8 κυβικών μέτρων. Η περίοδος αιχμής ημερολογιακά καθορίζεται μεταξύ του τελευταίου δεκαημέρου του Ιουνίου και του πρώτου του Σεπτεμβρίου. Τα θαμνώδη είδη ποικίλουν σε είδος και αποτελούν σειρές καλά εγκαταστημένες (μπορντούρες) οι οποίες έχουν μεσαίες απαιτήσεις σε άρδευση.

Ο χλοοτάπητας δεν πρέπει να μένει ποτέ ξερός και δεν πρέπει ποτέ να περιέχει νερό που δεν μπορεί να απορροφήσει, με κίνδυνο τη δημιουργία λιμνών. Οι ώρες κατά τις οποίες το πότισμα έχει τη μεγαλύτερη ωφέλεια είναι οι πρωινές μέχρι τις 9 η ώρα και οι βραδινές μετά τη δύση του ηλίου. Ο λόγος για τον οποίο προτιμώνται οι νυχτερινές ή πρωινές ώρες είναι διότι είναι περίοδοι που οι απώλειες νερού από εξατμισοδιαπνοή είναι ελάχιστες και κατά συνέπεια η αξιοποίηση της ποσότητας του νερού που χρησιμοποιείται είναι η μέγιστη δυνατή. Βέβαια, το πότισμα συνδέεται άμεσα με την εμφάνιση και την εξάπλωση διαφόρων μυκητολογικών προσβολών. Η ύπαρξη και η παραμονή για πολύ χρόνο σταγονιδίων νερού επάνω στο φύλλωμα και μάλιστα σε στιγμή που η θερμοκρασία είναι υψηλή είναι άριστη συνθήκη για την ανάπτυξη και διάδοση ασθενειών. Κατά συνέπεια, την περίοδο που υπάρχει ένδειξη διαδόσεως ασθενειών είναι προτιμότερο το πότισμα να γίνεται μεσημέρι όταν η επικρατούσα θερμοκρασία εξατμίζει γρήγορα τα σταγονίδια που παραμένουν στα φύλλα.

Εκτός από τις πρώτες εβδομάδες εγκατάστασης του χλοοτάπητα όπου τα ποτίσματα θα γίνονται καθημερινά, το υπόλοιπο χρονικό διάστημα το πότισμα θα πραγματοποιείται από μία (1) έως τρεις (3) το πολύ φορές την εβδομάδα. Ελαφρές καθημερινές αρδεύσεις ενισχύουν την αύξηση των ζιζανίων και ασθενειών, την ανάπτυξη επιφανειακών ριζών και κατά συνέπεια τη δημιουργία χαμηλής ποιότητας χλοοτάπητα.

Μεγαλύτερες παροχές σε άρδευση θα απαιτηθούν για τα φυλλοβόλα είδη της λεύκης και του πλάτανου. Πιο συγκεκριμένα, οι ημερήσιες απαιτήσεις της μαύρης λεύκης από τη βιβλιογραφία και με εκτίμηση της εξατμισοδιαπνοής για τους πιο απαιτητικούς μήνες ανέρχονται έως και σε 90 lt σε ώριμο στάδιο, ενώ η λευκή λεύκη, ως λιγότερο απαιτητική απαιτεί  50 lt ημερησίως σε παροχή νερού. Τα πλατάνια περιορίζονται σε μικρό αριθμό και είναι καλά εγκατεστημένα.

Σχετικά με την ποιότητα του νερού και σε περίπτωση λειτουργίας γεώτρησης, θα πρέπει να ελέγχεται η περιεκτικότητα των αλάτων. Η ποιότητα ελέγχεται με αναλύσεις σε ειδικό εργαστήριο εδαφολογίας και μετράται κατά την ηλεκτροαγωγιμότητα που παρουσιάζει. Η περιεκτικότητα σε ιόντα Χλωρίου και Νατρίου είναι καθοριστική για την ποιότητα του νερού και την επίδρασή του στην κατάσταση του χλοοτάπητα, ενώ ανθρακικά και θειικά άλατα Ασβεστίου και Μαγνησίου επηρεάζουν και την εύρυθμη λειτουργία των εκτοξευτήρων στα συστήματα αρδεύσεως.

Σκοπός της μελέτης είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου δικτύου άρδευσης που θα καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες άρδευσης του εγκατεστημένου χλοοτάπητα στην έκταση και θα συνάδει με το πνεύμα καθαρότητας και ιερότητας των κοιμητηρίων.

2) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

2.1) Οριστική μελέτη υδρεύσεως - αρδεύσεως

Οριστική μελέτη υδρεύσεως - αρδεύσεως: Παραδοτέα (σύμφωνα με το ΠΔ 696/74)

- Έκθεση

  - Περιγραφή του τιθέμενου προβλήματος υδρεύσεως – αρδεύσεως

  - Διερεύνηση των τεχνικοοικονομικών προβλημάτων: α) περιγραφή των συνθηκών (διατιθέμενες πηγές, υπόγεια ύδατα κλπ), β) τεχνικοοικονομική διερεύνηση των διαφόρων λύσεων και ειδικότερα της πιθανότητας άντλησης υπόγειων υδάτων, γ) περιγραφή υφιστάμενων έργων και δυνατότητα εντάξεως αυτών εις τα προτεινόμενα έργα, δ) περιγραφή των αναγκών (τωρινών και μελλοντικών) σε νερό, ε) επαρκής αιτιολόγηση της προτεινόμενης λύσης

  - Περιγραφή των προτεινόμενων έργων

  - Βασικά τεχνικά δεδομένα για τη σύνταξη της μελέτης: α) διατιθέμενη και απαραίτητη ποσότητα ύδατος, β) αγωγοί μεταφοράς, γ) παροχές υπολογισμών και τύποι υδραυλικών υπολογισμών, δ) σύστημα διανομής, Διατηρούμενα έργα

- Γενική Οριζοντιογραφία

  - Σε οριζοντιογραφία κλίμακος 1:1000, θα καταγράφονται τα μελετηθέντα έργα της Οριστικής Μελέτης με τα χαρακτηριστικά τους στοιχεία: γενική χάραξη α) των αγωγών μεταφοράς, των καταθλιπτικών, των κυρίων και πρωτευόντων αγωγών των εσωτερικών δικτύων, β) της φοράς ύδατος, παροχής, διαμέτρου, ταχύτητος, γ) κλίσεως και πιεζομετρικής γραμμής, δ) υλικού των σωλήνων, ε) χωρητικότητα – θέσεις δεξαμενών

- Οριζοντιογραφία

  - Σε οριζοντιογραφία κλίμακος 1:1000, θα διαχωρίζονται εμφανώς οι κύριοι, πρωτεύοντες, δευτερεύοντες, και λοιποί κλάδοι των αγωγών διανομής, το υλικό τους, οι διάμετροι και το μήκος των σωλήνων από κόμβο σε κόμβο, οι δικλείδες, τα φρεάτια, τα στόμια πυρκαγιάς

  - Σε οριζοντιογραφία κλίμακος 1:1000, θα καταγράφονται τα στοιχεία του υδραυλικού υπολογισμού, η φορά των διοχετευόμενων υδάτων δια βέλους, η αρίθμηση των κόμβων, οι αγωγοί, οι διάμετροι, το μήκος και το υλικό τους, η παροχή και η ταχύτητα του ύδατος, η κλίση της πιεζομετρικής γραμμής, οι κρίσιμες υδροστατικές πιέσεις

  - Σε οριζοντιογραφία κλίμακος 1:200, η διαμόρφωση του αρδευτικού δικτύου, το οποίο θα περιέχει το υπόγειο δίκτυο σωλήνων, τους επιφανειακούς σωλήνες άρδευσης και τα συστατικά προγραμματισμού του δικτύου (ηλεκτροβάνες, προγραμματιστές) με ευδιάκριτη σήμανση - χρωματισμό

  - Σχέδιο συγκρότησης - προγραμματισμού αρδευτικού δικτύου με τις εμφανιζόμενες παροχές

  - Σχέδιο προγραμματισμού για διακύμανση εποχιακή και φυτικού υλικού με τις εμφανιζόμενες παροχές.

- Μηκοτομές

- Σε κλίμακα 1:1000 για τα μήκη και 1:100 για τα ύψη, θα καταγράφονται τα στοιχεία του εδάφους, τα στοιχεία του υδραυλικού υπολογισμού, τα μήκη, οι διάμετροι και το υλικό των σωλήνων, η παροχή και η ταχύτητα του ύδατος, η κλίση της πιεζομετρικής γραμμής, οι κλίσεις του αγωγού, οι αερεξαγωγοί, τα εκκενωτήρια, τα φρεάτια διακοπής

- Σε κλίμακα 1:1000 για τα μήκη και 1:1000 για τα ύψη των αγωγών μεταφοράς, θα παρουσιάζονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά σημεία του εδάφους, στα οποία θα σχεδιάζεται η πιεζομετρική γραμμή και θα αναγράφονται τα κυριότερα στοιχεία του υδραυλικού υπολογισμού, οι διάμετροι και το υλικό των σωλήνων

- Τεύχος Υδραυλικών Υπολογισμών

- Περιλαμβάνονται όλοι οι απαραίτητοι υδραυλικοί υπολογισμοί, μέσω των οποίων αποδεικνύεται η εκλογή η ορθότητα των επιλογών

- Περιλαμβάνονται οι μέθοδοι υδραυλικών υπολογισμών, οι σχετικοί τύποι και νομογραφήματα, οι παραδοχές, οι υπολογισμοί παροχών, οι υπολογισμοί των διαμέτρων των σωλήνων (κλάση σωλήνων, υλικό κατασκευής, τύπος συνδέσμων)

- Τεχνική Περιγραφή

- Τεύχος Προμετρήσεων

- Τεύχος Τιμολογίου

- Τεύχος Προϋπολογισμού

- Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών

  - Περιγραφή των όρων που πρέπει να πληρούν οι εργασίες και τα υλικά, καθώς και των μεθόδων δοκιμής

2.2) Παράδοση μελέτης

Η μελέτη θα παραδοθεί συσκευασμένη σε δέμα, πάνω στο οποίο θα αναγράφεται η επωνυμία του μελετητή. Η μελέτη θα παραδοθεί στην ακόλουθη διεύθυνση:

Διεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων

Τμήμα Αρχιτεκτονικών Μελετών

Αγγελάκη 13, 54621 Θεσσαλονίκη

Η μελέτη θα παραδοθεί σε έντυπη μορφή σε δύο αντίτυπα ενυπόγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή σε CD (αρχεία doc, excel, dwg).

3) ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

3.1) Κατηγορία μελέτης

Η μελέτη που πρόκειται να συνταχθεί ανήκει στην παρακάτω κατηγορία μελετών, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του άρθρου 2 του Ν.3316/2005:

| Μελέτη | Κατηγορία Μελέτης |
| --- | --- |
| Μελέτη δικτύου ύδρευσης - άρδευσης | Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελ-τιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων  (13) |

3.2) Μετρικά στοιχεία έργου

Η έκταση των Κοιμητηρίων που πρόκειται να υδροδοτηθεί έχει εμβαδόν 17,484 εκτάρια.

3.3) Υπολογισμός αμοιβών μελετών

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω μετρικά στοιχεία του έργου υπολογίζεται η αμοιβή της μελέτης., σύμφωνα με τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005, όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 (Α’ Βελτίωση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών) και ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4-7-2006 (Β’ Βελτίωση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών):

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: Μελέτες Υδραυλικών Έργων

Άρθρο ΥΔΡ 5: Ύδρευση

5.1: Μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης

Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) υπολογίζεται συναρτήσει της υδρευόμενης έκτασης:

Α = 5500  F2/3  β  τκ

- για πληθυσμό  3000 κάτοικοι  β=0,75

- τκ, συντελεστής Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών, για το έτος 2009 ισούται με 1,13

- F, είναι η υδρευόμενη έκταση σε εκτάρια

Α = 5500  17,4842/3  0,75  1,13 = 5500  6,7364  0,75  1,13 = 31.400 €

Η Μελέτη Ύδρευσης περιλαμβάνει: 1) Προκαταρκτική Μελέτη

2) Προμελέτη

3) Οριστική Μελέτη

- Η αμοιβή του σταδίου της Προκαταρκτικής Μελέτης είναι ίση με 15% Α.

- Η αμοιβή του σταδίου της Προμελέτης είναι ίση με 35% Α.

- Η αμοιβή του σταδίου της Οριστικής Μελέτης είναι ίση με 50%Α.

Σε κάθε περίπτωση εκπόνησης σταδίου μελέτης, όταν τα προηγούμενα στάδια δεν έχουν εκπονηθεί, το ποσοστό της αμοιβής Α του εν λόγω σταδίου προσαυξάνεται με το 50% των ποσοστών σταδίων που δεν έχουν εκπονηθεί.

Ποσοστό = 50% (Οριστική) + 50% [ 15% + 35%] (Προκαταρκτική + Προμελέτη)

Ποσοστό= 50% + 0,50  50% = 75%

- Αμοιβή Μελέτης = 0,75  31.400 € = 23.550 € (χωρίς τεύχη δημοπράτησης)

| Γενικό Σύνολο Μελέτης: | 23.550,00€ |
| --- | --- |
| Φ.Π.Α. Αμοιβών (19%): | 4.474,50€ |
| Γενικό Σύνολο Αμοιβών Μελέτης: | 28.024,50€ |

Πίνακας Αμοιβής Τευχών Δημοπράτησης

| Τεύχος | Ποσοστό |
| --- | --- |
| Τεχνική Περιγραφή | 10% |
| Τεχνικές Προδιαγραφές | 30% |
| Προϋπολογισμός Μελέτης | 5% |
| Τιμολόγιο Μελέτης | 13% |
| Άθροισμα: | 58% |

- Αμοιβή Τευχών Δημοπράτησης = 0,580,08  31.400 € = 1.456,96 €

Η Προεκτιμώμενη Αμοιβή υπολογίζεται ως εξής:

| Αμοιβή Μελέτης: | 23.550,00€ |
| --- | --- |
| Αμοιβή Τευχών Δημοπράτησης: | 1.456,96€ |
| Σύνολο: | 25.006,96€ |
| Φ.Π.Α. (19%): | 4.751,32€ |
| Σύνολο με Φ.Π.Α. (19%): | 29.758,28€ |

Η μελέτη πρόκειται να ανατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 2, περίπτωση στ) του Ν.3316/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5, παράγραφος 4 του Ν.3481/2006.

3.4) Τάξη Πτυχίου

Η μελέτη θα εκπονηθεί από μελετητή με πτυχίο στην κατηγορία (13), άρθρο 2, του Ν.3316/2005: (Απόφαση Δ15/οικ/13333)

| Γενικό Σύνολο Μελέτης: | 24.017,00€ |
| --- | --- |

Η Αμοιβή της μελέτης αντιστοιχεί σε πτυχίο:

  - Α, Β της κατηγορίας 13

| Οι Συντάξασες | Η Προϊσταμένη Τμήματος Αρχιτεκτονικών Μελετών | Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων |
| --- | --- | --- |
| Κ. Ανδρεοπούλου Κλ. Αρβανιτίδου | Σμ. Θεοδωρίδου | Κ. Μπελιμπασάκης |