# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

## ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

### Πλαστικός σωλήνας Φ100

Θα είναι κατασκευασμένος από σκληρό PVC με διάμετρο 100 mm και αντοχή 6 atm. Με λεία εσωτερική επιφάνεια, θα είναι μήκους των 3 m και το ένα άκρο τους θα είναι μεγαλύτερης διαμέτρου ώστε να γίνεται η σύνδεσή τους χωρίς πρόσθετη μούφα.

### Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ 2 ½΄΄

Θα είναι γαλβανισμένος εσωτερικής διαμέτρου 2 ½΄΄ βαρέος τύπου (πράσινης ετικέτας), πάχους τοιχωμάτων 4,5 mm.

### Καλώδιο A05VV-U (Ν.Υ.Μ.) 3 x 1,5 mm2

Θα είναι ανθυγρό τάσεως 300/500 V τάσεως δοκιμής 2 kV με χάλκινους αγωγούς μονόκλωνους διατομής 1,5 mm2 με εξωτερική επένδυση PVC και εσωτερική ελαστική σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΛΟΤ, IEC, VDE .

### Καλώδιο J1VV-R (Ν.Υ.Υ) 4 x 10 mm2

Θα είναι ανθυγρό τάσεως 0,6/1 kV τάσεως δοκιμής 4 kV με χάλκινους πολύκλωνους αγωγούς με εξωτερική επένδυση PVC και εσωτερική ελαστική ή πλαστική, σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΛΟΤ, IEC, V.D.E.

### Αγωγός χάλκινος 16 mm2

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος, για την σύνδεση του υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που βρίσκονται μέσα στους ιστούς.

### Αγωγός χάλκινος 25 mm2

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος, για την κατασκευή του υπόγειου δικτύου γειώσεως με το ηλεκτρόδιο.

### Ηλεκτρόδιο γειώσεως

Ηλεκτρόδιο γειώσεως επιχαλκωμένο ηλεκτρολυτικά με χαλύβδινη ψυχή με πάχος επιχαλκώσεως 250μm Φ14x150cm, αποτελούμενης από επιχαλκωμένο ηλεκτρόδιο με όλα τα μικροϋλικά που χρειάζονται, σφικτήρες γειώσεως κ.λπ.

### Μικροαυτόματοι

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες θα έχουν τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

α) Θα είναι μονοπολικοί, ονομαστικής εντάσεως 6 Α, τάσεως 220V. Θα έχουν προστασία έναντι βραχυκυκλωμάτων. Θα στηρίζονται κουμπωτά σε ράγα σιδηροδρόμου των πινάκων φωτισμού και το περίβλημα τους θα είναι από ενισχυμένο μονωτικό πλαστικό.

β) Θα δοθεί το εργοστάσιο κατασκευής των μικροαυτομάτων και η χαρακτηριστική καμπύλη εντάσεως χρόνου του μικροαυτομάτου καθώς και πλήρη περιγραφή των προσφερομένων μικροαυτομάτων με συναφή έντυπα, καταλόγους, φωτογραφίες, κ.λπ.

### Γειώσεις

Γενικά η γείωση, οι εσωτερικές συρματώσεις, οι ακροδέκτες και η πρόβλεψη για προστασία από ηλεκτροπληξία θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 60598-1

Επίσης εφιστάται η προσοχή στη γείωση των ιστών σε συνεννόηση με την υπηρεσία.

### Φωτιστικό Πεζοδρομίου

Σιδηροϊστός, βραχίονες και διπλό φωτιστικό σώμα συνολικού ύψους 4,5 m περίπου, σύμφωνα με

το επισυναπτόμενο σχέδιο.

ΙΣΤΟΣ - ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

Ο ιστός θα είναι σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο. Κάθε επιμέρους εξάρτημα που θα

χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να φέρει αποδεκτά χαρακτηριστικά ποιότητας που θα πιστοποιούνται

με κατάλληλα συνοδευτικά έγγραφα σε κάθε περίπτωση.

Ο ιστός θα κατασκευασθεί από σιδηροσωλήνα άνευ ραφής, όπως καθορίζει το DIN 2448/1629.

Ο ιστός αποτελείται από δύο κομμάτια σωλήνα διαφορετικής διατομής όπως αυτή προδιαγράφεται

στη προηγούμενη παράγραφο, σύμφωνα με το σχέδιο της Υπηρεσίας. Η γενική εικόνα θα πρέπει

να είναι αυτή ενός τηλεσκοπικού ιστού. Ο σωλήνας της μικρότερης διατομής θα εισέρχεται

τουλάχιστον 0,10 m μέσα σε αυτόν της μεγαλύτερης διατομής.

Ο ιστός στο ανώτερο σημείο του θα φέρει ειδικό διαμορφωμένο τελείωμα όπως καθορίζεται στο σχέδιο. Στο άνω τμήμα του θα φέρει δύο βραχίονες σύμφωνα με το σχέδιο, απόλυτα εναρμονισμένους με τη μορφή του, κατάλληλους για την ανάρτηση ενός φωτιστικού σώματος στον καθένα. Οι βραχίονες θα είναι από σιδηροσωλήνα κυκλικής διατομής. Εναλλακτικά οι δύο βραχίονες δύναται να τοποθετηθούν σε διαφορετικά ύψη, ανάλογα με τις υποδείξεις της επίβλεψης.

Σε απόσταση περίπου 0,80 m από το φυσικό έδαφος θα φέρει θυρίδα κατάλληλων διαστάσεων για την τοποθέτηση ακροκιβωτίου για δύο φωτιστικά σώματα. Στο εσωτερικό του ιστού και στο ύψος της θυρίδας θα πρέπει να προβλέπεται η κατάλληλη στήριξη του ακροκιβωτίου. Στον ίδιο επίσης χώρο πρέπει να συγκολληθεί κοχλίας κατάλληλος για την στερέωση ακροδέκτου (KOS) του αγωγού γειώσεως με το οποίο ο ιστός θα γεφυρώνεται προς το σύστημα γειώσεως του δικτύου για λόγους προστασίας.

Το ύψος του φωτιστικού όπως και οι υπόλοιπες κατασκευαστικές λεπτομέρειες φαίνονται στο σχέδιο της υπηρεσίας. Αλλαγές μπορούν να υπάρξουν λόγω ιδιαίτερων συνθηκών του έργου. Θα πρέπει όμως να φέρουν την σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα.

Ο ιστός θα εδράζεται σε βάση θεμελίωσης (50x50x60 cm). Αυτή θα κατασκευασθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα φέρει εγκιβωτισμένα αγκύρια Φ20 mm και μήκους 50 cm, συνδεδεμένα μεταξύ τους με μεταλλικές λάμες, στα κοχλιοτομημένα άκρα των οποίων θα στερεωθεί η βάση του ιστού.

Ο ιστός και οι βραχίονες θα βαφούν με ηλεκτροστατική βαφή. Συγκεκριμένα σε πρώτο στάδιο θα γίνει η χρήση εποξειδικού PRIMER, ενώ η τελική στρώση θα γίνει από πολυουρεθανικό σμάλτο κατά αριθμό RAL που θα καθορισθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία. Τα πάχη του PRIMER και της τελικής στρώσης θα πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζουν εγγύηση στην ποιότητα της βαφής, τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Η εγγύηση αυτή θα δοθεί γραπτά στην υπηρεσία και θα αναφέρονται και οι προδιαγραφές που επιλέχθηκαν τελικά σε σχέση με την βαφή και τα πάχη της.

Η βάση και τα αγκύρια θα καλυφθούν από μεταλλικό προστατευτικό κάλυμμα καταλλήλων διαστάσεων και μορφής σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Το φωτιστικό σώμα θα είναι κατάλληλο για λαμπτήρα νατρίου υψηλής πιέσεως τουλάχιστον 100 W και θερμοκρασίας λειτουργίας από –20 οC εώς +35 oC, ο οποίος θα είναι τοποθετημένος οριζόντια μέσα σε κοίλο κάτοπτρο. Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι ικανό να δέχεται λαμπτήρα 100 W.

Ο ανταυγαστήρας του φωτιστικού θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένος έτσι ώστε να κατευθύνει τη φωτεινή δέσμη προς τα κάτω μιεώνοντας τη φωτορύπανση (lighting pollution).

Το κέλυφος του φωτιστικού σώματος θα είναι μεταλλικό, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία και θα έχει σχήμα ημισφαιρίου όπως φαίνεται στο σχέδιο της υπηρεσίας.

Τα ποιοτικά και αισθητικά στοιχεία του φωτιστικού θα είναι κατ’ ελάχιστον ίδια με τα φωτιστικά σώματα που είναι ήδη τοποθετημένα στην πόλη.

Τα φωτιστικά θα καλύπτουν τις γενικές απαιτήσεις και δοκιμές του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 60598-2-3. Ο κατασκευαστής του θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας στην παραγωγική του διαδικασία (π.χ. ISO 9000 κ.λπ).

Το κάλυμμα θα είναι διαφανές ή οπάλ άθραυστο και αυτοσβέσιμο πολυκαρβονικό, ανθεκτικό έναντι στην γήρανση και σε βανδαλιστικές ενέργειες.

Ο χώρος των φωτιστικών σωμάτων μέσα από το κάλυμμα θα αποτελεί το χώρο του λαμπτήρα όπου θα βρίσκεται η λυχνιολαβή από πορσελάνη με νικελιωμένες επαφές Ε40. Η λυχνιολαβή είναι ανθεκτική στην τάση λειτουργίας και στα ρεύματα ερπυσμού.

Η λυχνιολαβή είναι τύπου Ε40 για τα φωτιστικά με λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως τουλάχιστον 100 W.

Τα όργανα αφής και λειτουργίας θα βρίσκονται σε ειδική βάση, σε ανεξάρτητο χώρο στο πάνω μέρος του φωτιστικού από αυτόν του λαμπτήρα προστατευμένο από μονωτικό υλικό με σχισμή που θα επιτρέπουν την αναγκαία ανανέωση του αέρα αποφεύγοντας έτσι υψηλές θερμοκρασίες, επικίνδυνες για τα όργανα. Ενώ θα υπάρχει κατάλληλο παρέμβυσμα για την επίτευξη της στεγανοποίησης.

Το φωτιστικό σώμα θα έχει βαθμό προστασίας στο χώρο των οργάνων τουλάχιστον ΙΡ23, στο χώρο του λαμπτήρα τουλάχιστον ΙΡ43 και κλάση μόνωσης Ι ή ΙΙ.

Θα υπάρχει η δυνατότητα στο χώρο των οργάνων να εγκατασταθούν αντίστοιχα ηλεκτρικά όργανα για λαμπτήρα Νατρίου υψηλής πίεσης 100 W.

Η εσωτερική συνδεσμολογία θα γίνεται σε καλώδιο αντοχής 120 οC.

Το στραγγαλιστικό πηνίο είναι κατάλληλο για λειτουργία λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως, τάσης λειτουργίας 230 V +10%, 50 Hz και με απώλειες μικρότερες του 10% περίπου της ονομαστικής ισχύος.

Ο εκκινητής είναι ηλεκτρονικός αυτοδιακοπτώμενος κατάλληλος για λειτουργία σε συνεργασία με το στραγγαλιστικό πηνίο.

Ο πυκνωτής επιτυγχάνει διόρθωση του συντελεστή ισχύος του φωτιστικού σε 0,85 και συνεργάζεται με τα υπόλοιπα εξαρτήματα αφής και λειτουργίας του φωτιστικού.

Αντιπαρασιτική διάταξη.

Αντιπαρασιτικά φίλτρα σύμφωνα με τους κανονισμούς DIN 0875 & DIN 0876 και τις προδιαγραφές MILL-I-26600. Η τάση τροφοδοσίας θα είναι 230 V / 50 Hz.

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Τα φωτιστικά σώματα που θα προσφέρει ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτουν το κατάλληλο οπτικό σύστημα (κάτοπτρα, καλύμματα, τρόπο στήριξης των λαμπτήρων) όπως και τους κατάλληλους λαμπτήρες από πλευράς τύπου, ισχύος και φωτεινής απόδοσης.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

α) Ο κατασκευαστικός οίκος των φωτιστικών σωμάτων θα πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9000 (είτε ΕΝ29000) σχετικά με την οργάνωση λειτουργίας της επιχείρησης. Τα φωτιστικά σώματα θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από σχετικό πιστοποιητικό δοκιμών.

β) Η μορφή του φωτιστικού σώματος δεν περιορίζεται μόνο στις παρούσες Τεχν. Προδιαγραφές, αλλά θα πρέπει να είναι υψηλής αισθητικής εμφάνισης.

Διευκρινίζεται ότι εντός του κελύφους του φωτιστικού σώματος θα πρέπει να βρίσκονται σε ιδιαίτερο χώρο σε σχέση με τον θάλαμο του λαμπτήρα ενσωματωμένα το στραγγαλιστικό πηνίο (BALLAST), ο εκκινητής και οι πυκνωτές αντιστάθμισης της αέργου ισχύος του στραγγαλιστικού πηνίου.

Επίσης θα είναι κατάλληλο και για λαμπτήρες 150, 250 W με τα αντίστοιχα όργανα εάν χρειαστεί να αλλάξουν λόγω της ιδιαιτερότητας του κάθε δρόμου.

Πληροφοριακά έντυπα (PROSPECTUS) και λοιπά τεχνικά στοιχεία.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στην υπηρεσία κάθε απαραίτητο πληροφοριακό έντυπο (PROSPECTUS, τεχνικούς καταλόγους, σχέδια, αναλυτικές περιγραφές κ.λπ.) τα οποία θα κατατοπίζουν πλήρως για τις ιδιότητες των χρησιμοποιούμενων φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων. Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα.

Δείγματα των φωτιστικών πρέπει να κατατεθούν σε κάθε ζήτηση της Υπηρεσίας.

### 4.11  Λυχνία ατμών νατρίου 100W

Οι λαμπτήρες ατμών Νατρίου, υψηλής πίεσης, θα είναι για τάση λειτουργίας 220V και ισχύος 100W,

σωληνωτής μορφής. Θα έχουν εξωτερικό περίβλημα εκ σκληρής υάλου που εσωτερικά θα έχει

επάλειψη από φθορίζουσα σκόνη. Η φωτεινή τους ροή θα είναι περίπου 11.000Lm.

Οι λυχνίες ισχύος 100 W θα είναι χωρίς ενσωματωμένο εκκινητή.

Ο κάλυκας τους θα είναι βιδωτός (Έντισον) τύπου Ε 40. Η αφή του λαμπτήρα θα είναι δυνατό να

γίνει σε θερμοκρασία 0ο C με τάση 180 V. Θερμοκρασία χρώματος 2.000ο Κ. Δείκτη χρωμ.

Απόδοσης (Ra) 20.

### Ιστός – Βραχίονας

Σιδηροϊστός πολυγωνικής διατομής ύψους 9 m και βραχίονας στήριξης φωτιστικού σώματος, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο.

ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 9m.

Σιδηροϊστός συνεχώς μεταβαλλόμενης διατομής (TAPER) με σχήμα πολυγωνικό (εξαγωνικό ή οκταγωνικό) ύψους 9 m, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο.

Τα ελάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του σιδηροϊστού θα είναι κατ΄ελάχιστο St-37-2 και πάχους 4 mm, αλλά μπορεί να μεταβληθεί κατόπιν στατικού και δυναμικού υπολογισμού και μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία.

Η τυχόν διαμήκης ραφή θα πρέπει να είναι μία, ευθύγραμμη, αφανής, στεγανή, με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση (όχι επαγωγική) σε λοξοτμημένα ελάσματα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, απαγορευόμενης της χρήσης τμημάτων με ελικοειδή ραφή.

Η διάμετρος περιγεγραμμένου κύκλου στο ανώτατο άκρο του ιστού δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 90 mm.

Ο ιστός σε απόσταση 800 mm περίπου από τη βάση του θα πρέπει να έχει μεταλλική θύρα διαστάσεων 85 mm πλάτος και 300 mm ύψος, για την είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβωτίου του ιστού. Για την αποκατάσταση της αντοχής του ιστού στην περιοχή της θύρας θα κατασκευάζεται εσωτερική ενίσχυση με έλασμα εκτός αν αποδεικνύεται από το στατικό υπολογισμό ότι η αντοχή του ιστού στο τμήμα αυτού με την θυρίδα βρίσκεται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. Η θυρίδα θα κλείνει με κατάλληλο πορτάκι από λαμαρίνα ίδιου πάχους με τον υπόλοιπο ιστό που στην κλειστή θέση δεν θα εξέχει του ελάσματος του σιδηροϊστού. Το πορτάκι θα φέρει μεντεσέδες στη μία πλευρά και στην άλλη θα κλείνει με απλή κλειδαριά ασφάλισης. Οι κοχλίες της θυρίδας επί του ιστού θα είναι ορειχάλκινοι.

Ο ιστός θα τοποθετείται πάνω σε υπάρχουσα βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα (1x1x1 m), που θα φέρει και τα μπουλόνια για την στερέωση του.

Ο κορμός του ιστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων  400 x 400 mm και ελάχιστου πάχους 20 mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένος σε αυτή. Θα φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 15 mm σχήματος ορθογωνίου τριγώνου ύψους 200 mm και βάσης 110 mm. Η πλάκα έδρασης θα φέρει οπή διαμέτρου 100 mm για την διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης καθώς και τέσσερις (4) οπές 30 mm για την στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου 24 mm. Γίνονται δεκτές και οπές σχήματος οβάλ 30 x 54 mm.

Οι τέσσερις (4) κοχλίες αγκύρωσης του σιδηροϊστού που πακτώνονται στη βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα θα έχουν διάμετρο 24 mm και ελάχιστο μήκος μέσα στη βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα ίσο προς 800 mm, θα καταλήγουν δε σε σπείρωμα στο πάνω τους άκρο (έξω από τη βάση) σε μήκος 150 mm καλά επεξεργασμένο.

Οι τέσσερις κοχλίες θα τοποθετούνται σε διάταξη τετραγώνου με πλευρά τετραγώνου (μεταξύ των κέντρων των κοχλίων) ίση προς 300 mm. Οι τέσσερις κοχλίες αγκύρωσης θα συγκρατούνται με σιδηρογωνιές                   30 x 30 x 3 mm που θα είναι ηλεκτροσυγκολλημένες πάνω σε αυτούς και οι οποίες θα έχουν διάταξη σχήματος τετραγώνου στο κάτω μέρος των κοχλίων και χιαστί λίγο πριν από το σπείρωμα τους.

Το σύστημα των κοχλίων αγκύρωσης στο εκτεθειμένο τους τμήμα και επιπλέον σε τμήμα 100 mm που βυθίζεται στο σκυρόδεμα της βάσης όπως επίσης και τα περικόχλια (δύο σε κάθε κοχλία αγκύρωσης) και παρεμβλήματα θα είναι προστατευμένα με θερμό βαθύ γαλβάνισμα (με την προβλεπόμενη φυγοκέντρηση σύμφωνα με το πρότυπο NF E 27-005), με μέσο πάχος επένδυσης (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1461-1973 (F) και την προδιαγραφή NF A 91-122) ίσο προς 375 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο προστατευόμενης επιφάνειας (53μm).

Ο ιστός μετά την τελική του συγκόλληση θα γαλβανίζεται εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά σε θερμό μπάνιο ψευδαργύρου 450o C. Ο ιστός θα γαλβανίζεται σε μπάνιο ψευδαργύρου που έχει μήκος μεγαλύτερο από το ύψος του ιστού (μια βούτα). Η διαδικασία γαλβανίσματος γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα θερμού γαλβανίσματος ASTM-153 και ISO 1461.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι ιστοί θα κατασκευασθούν κατά τρόπο που να ικανοποιούν τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές ΕΝ – 40 και κατ΄ επέκταση τις αντίστοιχες του Πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-1-2-3-4-5-6-7-8-9. Για ελέγχους που δεν καλύπτονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40 παραπέμπουμε στον Ευρωκώδικα 3, §1.1, 1.5, 1.6, 1.7. Το εργοστάσιο κατασκευής των ιστών θα διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ΕΝ 29000 (ISO 9000).

ΑΝΤΟΧΕΣ

Τα φορτία σχεδιασμού του ιστού θα ληφθούν από τον ΕΛΟΤ ΕΝ 40/6 §2, δηλαδή 500 Ν/m2, με παρεμβολή του Ευρωκώδικα 1.2.4, παράρτημα Α – που αφορά την κάθε χώρα και ειδικά για την Ελλάδα προκύπτει φορτίο 560 N/m2 και για τις παραθαλάσσιες 810 N/m2 - καθώς και τον πίνακα 10.7.1, που αφορά τη μορφή της διατομής του ιστού.

Η κατασκευή και οι διαστάσεις του ιστού φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο και η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεσθεί κατά τρόπο να μην παρουσιάζει ελαττώματα.

ΒΑΦΗ

Δύο επιστρώσεις ισχυρού αντισκοριακού και δύο επιστρώσεις τελικού υδροφόβου χρώματος σε απόχρωση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Βραχίονας από σιδηροσωλήνα 2 ins και μήκους 1,80 m, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο.

Η τυχόν διαμήκης ραφή θα πρέπει να είναι μία, ευθύγραμμη, αφανής, στεγανή, με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση (όχι επαγωγική).

Ο βραχίονας θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ. Η διαδικασία γαλβανίσματος γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα θερμού γαλβανίσματος ASTM-153 και ISO 1461.

Θα κατασκευασθεί κατά τρόπο που να ικανοποιεί τις αντίστοιχες Προδιαγραφές.

Η κλίση στήριξης του φωτιστικού θα είναι μέχρι 15ο .

Η στήριξη του βραχίονα με τον ιστό θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ενός κοχλία, ο οποίος θα διέρχεται μέσω διαμπερών οπών διαμορφωμένων σε αντιδιαμετρικά σημεία και θα συγκρατεί τα ανωτέρω στοιχεία, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο.

Στους βραχίονες θα συναρμολογηθούν τα φωτιστικά σώματα που   υπάρχουν τοποθετημένα στην οδό.

Η κατασκευή και οι διαστάσεις του βραχίονα φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο και η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεσθεί κατά τρόπο να μην παρουσιάζει ελαττώματα.

ΒΑΦΗ

Δύο επιστρώσεις ισχυρού αντισκοριακού και δύο επιστρώσεις τελικού υδροφόβου χρώματος σε απόχρωση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλλει πλήρη στατικό και δυναμικό υπολογισμό Διπλ. Μηχανικού για τον ιστό, τον βραχίονα και την βάση στήριξης. Εφόσον από τον υπολογισμό προκύψουν πάχη ελασμάτων και σωλήνων μικρότερα από τα προβλεπόμενα, θα εφαρμοσθούν τα πάχη τα προβλεπόμενα από την Προδιαγραφή. Εφόσον όμως προκύψουν μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα θα εφαρμοσθούν τα του υπολογισμού, κατόπιν συνεννοήσεως με την Υπηρεσία. Ομοίως αν οι διαστάσεις της βάσης στήριξης προκύψουν μικρότερες από τις προβλεπόμενες θα εφαρμοσθούν οι προβλεπόμενες. Αν όμως προκύψουν μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες θα εφαρμοσθούν τα του υπολογισμού, κατόπιν συνεννοήσεως με την Υπηρεσία.

Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η αξία της βάσεως αγκυρώσεως, τα αγκύρια, η βαφή του ιστού και του βραχίονα, η συναρμολόγηση, έτοιμο προς πλήρη λειτουργία.

### Πίνακας ηλεκτρικός και κιβώτια Δ.Ε.Η

(ΠΙΛΛΑΡ οργάνων ΔΕΗ και πίνακα διανομής)

Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους ιστούς θα γίνει από τον πίνακα τροφοδοσίας μέχρι το ακροκιβώτιο του ιστού με καλώδιο τύπου ΝΥΥ αναλόγου διατομής και ειδικότερα όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή.

Από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό σώμα η τροφοδότηση θα γίνει με καλώδιο ΝΥΜ 3 x 1,5 mm2.

Τα υπόγεια καλώδια θα οδεύουν μέσα από τις παραπάνω περιγραφόμενες σωληνώσεις.

Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνεται :

α) Από τους υπάρχοντες Ηλεκτρικούς Πίνακες με ξεχωριστές παροχές και διατάξεις διακοπής και ασφαλείας.

β) Από νέο Ηλεκ. Πίνακα τύπου Πίλλαρ.

Το ΠΙΛΛΑΡ θα είναι μεταλλικό και ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική βαφή κατάλληλη για εξωτερική τοποθέτηση και θα είναι βαθμού προστασίας IP 54. Θα κατασκευαστεί από μεταλλικά πλαίσια και από προφίλ (σιδηρογωνιές 40x40x3mm λάμες κ.λπ.) συνδεδεμένα με κοχλίες ή συγκολλημένα, η λαμαρίνα θα είναι πάχους 2mm. Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις θα είναι: μήκους 1.30m, ύψους 1.00m και βάθος 0.30m.

Στο εσωτερικό θα έχει δύο πλάτες από λαμαρίνα, πάχους 1,5 mm, διαστάσεων

0,50 x 1,00 m για την στήριξη της χελώνας (Μετρητής) Δ.Ε.Η και

0,80 x 1,00 m για την στήριξη των οργάνων ασφαλείας και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.

Το πάνω μέρος των πίλλαρ θα έχει σχήμα στέγης και θα προεξέχει περιμετρικά της υπόλοιπης κατασκευής κατά 3 cm. Θα κλείνει με δύο θύρες μία για την θέση της χελώνας και μία για την θέση του πίνακα, διαστάσεων 0,50 x 1,00 m και 0,80 x 1,00 m αντίστοιχα, με μανδάλωση επάνω και κάτω με τριγωνικές κλειδαριές.

Οι θύρες θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Θα κλείνουν με ελαστικό παρέμβυσμα.

- Περιμετρικά θα είναι διπλά κεκαμένες κατά ορθή γωνία (στραντζαριστές ώστε να παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή σε παραμόρφωση και να εφαρμόζουν καλά κατά το κλείσιμο).

- Θα αναρτόνται στο σώμα του πίλλαρ με στροφείς (μεντεσέδες) βαρέως τύπου.

- Θα φέρουν ανεξάρτητες χωνευτές κλειδαριές ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες.

Ο πίνακας διανομής θα υπολογιστεί για παροχή Νο 3 με δυνατότητα αύξησης σε Νο 4. Μέσα στον πίνακα θα βρίσκεται το παρακάτω υλικό, πλήρως συνδεδεμένο και συναρμολογημένο με τα απαραίτητα καλώδια, μπάρες χαλκού, κλέμμες και μικροϋλικά έτοιμος προς λειτουργία.

ΤΕΜ.

- Γενικός τριφασικός διακόπτης 3x80Α	                                                                            1

- Γενικές ασφάλειες πίνακα 63 Α πλήρεις, βιδωτές	       3

- Μικροαυτόματοι διακόπτες μονοπολικοί 10 Α	       3

- Μικροαυτόματοι διακόπτες μονοπολικοί 25 Α	       9

- Αυτόματοι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (ρελέ) 35 Α	       3

- Ενδεικτικές λυχνίες γραμμής		       9

- Αμπερόμετρο διαστ. 96x96 mm., περιοχής 0-100 Α	       3

- Βολτόμετρο διαστ. 96x96 mm., περιοχής 0-500 V	       1

- Μεταγωγέας βολτομέτρου 7 θέσεων	                                                                            1

- Ρευματοδότης πίνακος ΣΟΥΚΟΥ 16 Α	       1

- Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως 100 W σε ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα	1

- Διάταξη αυτομάτου αφής σημάτων (θέση)		1

- Χρονοδιακόπτης για ρύθμιση αφής και σβέση προβολέων    	       1

Όλο το συγκρότημα του πίνακα διανομής θα φέρει μετώπη με ασφάλεια.

Τέλος, κάθε πίλλαρ θα στερεωθεί σε μεταλλική βάση που θα κατασκευασθεί από ΠΡΟΦΙΛ [ 8 που θα πακτωθεί σε βάση από σκυρόδεμα  Β 160 διαστάσεων 1.40x0.40 m και ύψος 0.3 m από το έδαφος.

Ο ανάδοχος του έργου, για ηλεκτρικούς πίνακες, κιβώτια ΔΕΗ, ιστούς καθώς και για βραχίονες ιστών είναι υποχρεωμένος πριν την κατασκευή να συνεννοηθεί με τον επιβλέποντα του έργου και να τα κατασκευάσει σύμφωνα με τις υποδείξεις του.

Θεσσαλονίκη

| Οι Συντάξαντες Μαρία Γκατζιώνη | Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών Κ. Μπελιμπασάκης | Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων Φιλιώ Πολυμένη |
| --- | --- | --- |