| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ |  | ΕΡΓΟ: «Ηλεκτροφωτισμός Περιοχής Ροτόντας» ΕΚΤΕΛΕΣΗ : Εργολαβικώς ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 705.000 € ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 6 / 2005 |
| --- | --- | --- |

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΟ5VV-U (ΝΥΜ) 3Χ1,5 τ.χ

Ανθυγρό τάσεως 300/500V τάσεως δοκιμής 2 KV με χάλκινους αγωγούς μονόκλωνους (U) διατομής 1,5 τ.χ. με εξωτερική επένδυση PVC και εσωτερική ελαστική σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΛΟΤ, ΙΕC και V.D.E.

2. ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-R (NYY) 4Χ10 τ.χ

Ανθυγρό τάσεως 0,6/1ΚV τάσεως δοκιμής 4ΚV με χάλκινους πολύκλωνους αγωγούς (R) με εξωτερική επένδυση PVC και εσωτερική ελαστική ή πλαστική, σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΛΟΤ, ΙΕC και V.D.E.

3. ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  1"

Θα είναι γαλβανισμένος εσωτερικής διαμέτρου 1" βαρέως τύπου (πράσινης ετικέτας).

4. ΑΓΩΓΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ

Aγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος, διατομής 16τ.χ. για την εγκατάσταση του δικτύου γειώσεως.

5. ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΙΣΤΟΥ: ως δείγμα υπηρεσίας με ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟ 6 Α

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες θα έχουν τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

α) Θα είναι μονοπολικοί, ονομαστικής εντάσεως 10 Α, τάσεως 220V, Θα έχουν προστασία έναντι βραχυκυκλωμάτων, Θα στηρίζονται κουμπωτά σε ράγα σιδηροδρόμου των πινάκων φωτισμού και το περίβλημα τους θα είναι από ενισχυμένο μονωτικό πλαστικό.

β) Θα δοθεί το εργοστάσιο κατασκευής των μικροαυτομάτων και η χαρακτηριστική καμπύλη εντάσεως χρόνου του μικροαυτομάτου καθώς και πλήρη περιγραφή των προσφερομένων μικροαυτομάτων με συναφή έντυπα καταλόγους φωτογραφίες κλπ.

6. ΛΥΧΝΙΑ ΑΤΜΩΝ NATΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Οι λαμπτήρες ατμών Νατρίου, υψηλής πίεσης, θα είναι για τάση λειτουργίας 220V και ισχύος 100W, σωληνωτής μορφής. Θα έχουν εξωτερικό περίβλημα εκ σκληρής υάλου που εσωτερικά θα έχει επάλειψη από φθορίζουσα σκόνη. Η φωτεινή τους ροή θα είναι περίπου 10.000Lm.

Οι λυχνίες ισχύος 100 W θα είναι χωρίς ενσωματωμένο εκκινητή.

Ο κάλυκας τους θα είναι βιδωτός (Έντισον) τύπου Ε 40. Η αφή του λαμπτήρα θα είναι δυνατό να γίνει σε θερμοκρασία 0ο C με τάση 180 V. Θερμοκρασία χρώματος 2.000ο Κ. Δείκτη χρωμ. Απόδοσης (Ra) 20.

Δείγματα των λαμπτήρων πρέπει να κατατεθούν σε κάθε ζήτηση και η χρήση τους θα πρέπει έχει την έγκριση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Θα χρησιμοποιηθούν λυχνίες κάποιου από τους γνωστούς διεθνώς κατασκευαστές, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: OSRAM, PHILIPS, GENERAL ELECTRIC, ΜAZDA, ΤHORN, SYLVANIA κ.λ.π.

7. ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΑ Δ.Ε.Η

Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους ιστούς θα γίνει από τους πίνακες τροφοδοσίας μέχρι το ακροκιβώτιο του ιστού με καλώδιο τύπου ΝΥΥ αναλόγου διατομής και ειδικότερα όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. Από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό σώμα η τροφοδότηση θα γίνει με καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 τ.χ. Τα υπόγεια καλώδια θα οδεύουν μέσα από τις σωληνώσεις της υποδομής. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνεται:

α) Από τους υπάρχοντες Ηλεκτρικούς Πίνακες με ξεχωριστές παροχές και διατάξεις διακοπής και ασφαλείας.

β) Από νέους Ηλεκ. Πίνακα τύπου Πίλλαρ

Το ΠΙΛΛΑΡ θα είναι μεταλλικό και γαλβανισμένο. Αυτό θα κατασκευαστεί από μεταλλικά πλαίσια και από προφίλ (σιδηρογωνίες 40403 mm λάμες κλπ) συνδεδεμένα με κοχλίες ή συγκολλημένα και από εξωτερικό μεταλλικό κιβώτιο από χαλυβδοέλασμα πάχους 2mm. Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις θα είναι:  πλάτος 0,80m, ύψος 1,00m και βάθος 0,30m.

Η θύρα  θα πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Θα κλείνει με ελαστικό παρέμβυσμα.

- Περιμετρικά θα είναι διπλά κεκαμένη κατά ορθή γωνία (στραντζαριστή ώστε να παρουσιάζει αυξημένη αντοχή σε παραμόρφωση και να εφαρμόζει καλά κατά το κλείσιμο).

- Θα αναρτάται στο σώμα του πίλλαρ με στροφείς (μεντεσέδες) βαρέως τύπου.

- Θα φέρει ανεξάρτητες χωνευτές κλειδαριές ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες.

Η όλη κατασκευή του πίλλαρ θα είναι γαλβανισμένη με θερμό γαλβάνισμα 500 g/m2 και θα είναι βαθμού προστασίας ΙΡ 55.

Στο πίλλαρ που προορίζεται για την ΔΕΗ και στη ράχη του θα είναι στερεωμένη με κοχλίες και περικόχλια στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1mm για την στερέωση των οργάνων της ΔΕΗ. Η θύρα θα έχει θυρίδα ανάλογων διαστάσεων για την ανάγνωση των ενδείξεων του γνώμονα της ΔΕΗ.

Στο κιβώτιο της ΔΕΗ τοποθετούνται ο ασφαλειοδιακόπτης, ο δέκτης και ο μετρητής ηλεκτρικής ενεργείας.

Στο πίλλαρ που προορίζεται για τον πίνακα τροφοδοσίας  θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνιές, ελάσματα κλπ για την στερέωση  των οργάνων ασφαλείας και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.

Το πάνω μέρος των  πίλλαρ θα έχει σχήμα στέγης ή και θα προεξέχει περιμετρικά της υπόλοιπης κατασκευής κατά 3 cm. Πάνω στον πίνακα και σε εμφανές σημείο θα πρέπει να αναρτηθεί κατάλληλη μεταλλική ταμπέλα. Η ταμπέλα αυτή θα φέρει χαραγμένα στοιχεία που θα δοθούν από την Υπηρεσία.

Μέσα στον πίνακα θα βρίσκεται το παρακάτω υλικό πλήρως συνδεδεμένο και συναρμολογημένο με τα απαραίτητα καλώδια, μπάρες χαλκού, κλέμμες και μικρουλικά έτοιμος προς λειτουργία:

ΤΕΜ

1. Γενικός τριφασικός διακόπτης 3*125   Α 				1

2. Γενικές ασφάλειες πίνακα 100/80 Α πλήρεις, βιδωτές		3

3. Μικροαυτόματοι διακόπτες μονοπολικοί 6 Α   			3

4. Μικροαυτόματοι διακόπτες μονοπολικοί 35 Α			9

5. Αυτόματοι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (ρελέ) 45 Α		3

6. Ενδεικτικές λυχνίες γραμμής					9

7. Αμπερόμετρο διαστ. 96*96 χιλστ. ,περιοχής 0-100 Α 		3

8. Βολτόμετρο διαστ. 96*96 χιλστ. ,περιοχής   0-500 V		1

9. Μεταγωγέας βολτομέτρου 7 θέσεων 				1

- 10. Ρευματοδότης πίνακος ΣΟΥΚΟΥ 16 Α 				1

- 11. Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως 100 W σε ελλειψοειδή

κώδωνα και προφυλακτήρα 					1

12.  Διάταξη αυτομάτου αφής σημάτων				1

13. Χρονοδιακόπτης για ρύθμιση αφής και σβέση προβολέων       1

Τέλος, κάθε πίλλαρ θα στερεωθεί σε μεταλλική βάση που θα κατασκευαστεί από ΠΡΟΦΙΛ   Ρ 8 που θα πακτωθεί σε βάση από σκυρόδεμα Β 160 διαστάσεων 1,00,35 m και ύψος 0,3 m επάνω από το έδαφος.

Αναλυτικά οι διαστάσεις των πίλλαρ και οι υπόλοιπες κατασκευαστικές λεπτομέρειες φαίνονται σε σχέδια της υπηρεσίας. Αλλαγές μπορούν να υπάρξουν λόγω ιδιαίτερων συνθηκών του έργου, οι οποίες θα πρέπει να φέρουν τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα.

8. ΙΣΤΟΣ – ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

### 8.1. Ιστός με βραχίονες και διπλό φωτιστικό σώμα, συνολικού ύψους 6,55 m

Ιστός από χυτοσίδηρο και χάλυβα διαιρετού τύπου, με βραχίονες από χυτοσίδηρο και δύο φωτιστικά σώματα από αλουμίνιο σε μορφή κολουρουκωνική, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχιτεκτονικό σχέδιο. Τα φωτιστικά σώματα θα είναι κατάλληλα να δεχθούν λυχνία 100 W ατμών νατρίου υψηλής πίεσης σωληνωτή. Το συνολικό ύψος ιστού, βραχιόνων και φωτιστικού θα είναι 6,55 m περίπου.

8.1.1. Ιστός

Ο ιστός θα είναι διαιρετού τύπου, το ύψος του δεν θα ξεπερνά τα 4,95 m. Θα αποτελείται από τον εξωτερικό ιστό (περίβλημα) και από τον εσωτερικό ιστό (πυρήνα). Ο εξωτερικός ιστός θα είναι κατασκευασμένος από χύτευση χυτοσιδήρου, σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΕΝ 1561 και ΕΝ 1563. O πυρήνας θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΕΝ 1461.

Ο πυρήνας του ιστού θα είναι τηλεσκοπικός, αποτελούμενος από τρία τμήματα χυτοσιδήρου, διαφορετικής διαμέτρου (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο), ενιαίας κατασκευής μη διαιρετής κατασκευής, ηλεκτροσυγκολλημένα κατάλληλα στα άκρα τους και θα είναι γαλβανισμένος ολικά εν θερμώ, σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΕΝ 1461.

Η σταθεροποίηση του πυρήνα του ιστού θα γίνει σε υπάρχουσα βάση θεμελίωσης διαστάσεων 60x60x70 cm. Εντός της βάσης θα υπάρχουν τοποθετημένα (κατά την έγχυση του σκυροδέματος) αγκύρια πάκτωσης με τέσσερις ντίζες (oι τέσσερις ντίζες Φ20 είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκόλληση πάνω σε σιδηρογωνιές σε σχήμα τετραγώνου στη βάση τους και χιαστί προ του σπειρώματος τους). Η απόσταση μεταξύ των ντιζών της βάσης είναι 230 mm. Το πάχος της πλάκας έδρασης του πυρήνα θα είναι τουλάχιστον 18 mm.

Στο κάτω τμήμα θα φέρει θυρίδα κατάλληλη για την τοποθέτηση ακροκιβωτίου.

Στο άνω μέρος ο πυρήνας θα φέρει κατάλληλο σπείρωμα, σε διάμετρο 1 ¼΄΄με μία συστολή από 1 ¼΄΄ σε ¾’’ και ένα τμήμα από χαλβανισμένο χάλυβα με σπέιρωμα ¾’’ για τη σύσφιξη με περικόχλιο και την σταθεροποίηση των τεμαχίων του εξωτερικού ιστού.

Ο εξωτερικός ιστός θα αποτελείται από τρία επάλληλα τμήματα ενσφηνωμένα μεταξύ τους από κάτω προς τα πάνω για την αποφυγή εισόδου νερού στο εσωτερικό.

Το πρώτο τμήμα θα έχει ύψος έως 165 cm, με διάμετρο βάσης περίπου Φ60 cm. Θα έχει μορφή κολουροκωνική, θα είναι κατασκευασμένο από χύτευση χυτοσίδηρου, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1561 και θα φέρει διακόσμηση εξωτερική στο άνω μέρος του.

Το τμήμα αυτό θα τερματίζει λοξά με γωνία 30ο περίπου και θα φέρει θυρίδα επισκέψεως διαστάσεων 120 x 300 mm.

Το δεύτερο τμήμα θα έχει κολουροκωνική μορφή (κάτω Φ14 cm και πάνω Φ10 cm περίπου), θα είναι από εν θερμώ εξηλασμένο και εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και ύψους έως 320 cm. Ο εν θερμώ γαλβανισμός θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝ 1461. Η περιμετρική επιφάνεια θα έχει κλίση 30ο περίπου και θα φέρει εσωτερική φλάντζα για τη σύζευξη / σταθεροποίηση με το πρώτο τμήμα του ιστού.

Το τρίτο τμήμα θα έχει σχήμα σύμφωνα με το σχέδιο, θα είναι από χυτοσίδηρο, θα έχει ύψος έως 25 cm περίπου (κάτω Φ9 cm και άνω Φ23 cm περίπου) και θα σταθεροποιείται στο δεύτερο τμήμα με δύο ανοξείδωτες βίδες Μ10 και μία τρίτη Μ8 που θα εμποδίζει την περιστροφή του.

Ο ιστός θα έχει ενσωματωμένο το ακροκιβώτιο με τις ασφάλειες 6Α των δύο φωτιστικών σωμάτων.

Το συνολικό ύψος του ιστού δεν θα ξεπερνά τα 4,95 m πάνω από το έδαφος.

Η μορφή του ιστού θα είναι σύμφωνα με την αισθητική του επισυναπτόμενου αρχιτεκτονικού σχεδίου.

Για την αντιοξειδωτική προστασία των επιφανειών του ιστού θα εφαρμοσθούν οι ακόλουθες επεξεργασίες :

- Αφαίρεση ενδεχόμενων ατελειών από τη χύτευση.

- Αμμοβολή

- Μία στρώση ειδικού PRIMER ενός συνθετικού με βάση ψευδάργυρο.

- Μία στρώση εποξειδικού PRIMER δύο συνθετικών με βάση φωσφορικό ψευδάργυρο.

- Εφαρμογή μιας στρώσης με ολική εμβάπτυνση σε συνθετικό PRIMER με βάση αλκυλικές ρητίνες.

- Μία στρώση τελική (φινίρισμα) με ειδικό αλκυδικό σμάλτο.

Το χρώμα της βαφής του θα επιλεγεί από την Υπηρεσία.

Ο οίκος κατασκευής των ιστών πρέπει να είναι διαπιστευμένος με πιστοποιητικό ISO 9001.

###### 8.1.2. Προδιαγραφές

Οι ιστοί θα κατασκευασθούν και θα πιστοποιηθούν κατά τρόπο που να ικανοποιούν τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές ΕΝ – 40 και κατ΄ επέκταση τις αντίστοιχες του Πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-1-2-3-4-5-6-7-8-9. Για ελέγχους που δεν καλύπτονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40 παραπέμπουμε στον Ευρωκώδικα 3, §1.1, 1.5, 1.6, 1.7. Το εργοστάσιο κατασκευής των ιστών θα διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ΕΝ 29000 (ISO 9000).

##### 8.1.3. Αντοχές

Τα φορτία σχεδιασμού του ιστού θα ληφθούν από τον ΕΛΟΤ ΕΝ 40/6 §2, δηλαδή 500 Ν/m2, με παρεμβολή του Ευρωκώδικα 1.2.4, παράρτημα Α – που αφορά την κάθε χώρα και ειδικά για την Ελλάδα προκύπτει φορτίο 560 N/m2 και για τις παραθαλάσσιες 810 N/m2 - καθώς και τον πίνακα 10.7.1, που αφορά τη μορφή της διατομής του ιστού.

### 8.1.4. Βραχίονες

Οι βραχίονες θα είναι διπλοί, κατασκευασμένοι από στοιχεία από χυτοσιδηρά σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΕΝ 1561 και στοιχεία από χυτοσίδηρο σύμφωνα με του Κανονισμούς ΕΝ 1563, η δε μορφή τους και οι διαστάσεις τους θα είναι σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο.

Οι βραχίονες θα αποτελούνται από τα παρακάτω τμήματα:

- Ένα τμήμα από σφαιροειδή χυτοσίδηρο ύψους 19 cm με διάμετρο βάσης Φ23 cm περίπου. Το κάτω μέρος είναι κολουροκωνικής μορφής ενώ το άνω μέρος θα είναι σε μορφή κύβου, του οποίου οι δύο εκ διαμέτρου αντίθετες πλευρές είναι για αγκύρωση / στερέωση των βραχιόνων. Το τμήμα αυτό θα σταθεροποιείται στο ανώτατο άκρο του ιστού με τρεις ανοξείδωτες βίδες Μ10.

- Ένα τμήμα από χυτοσίδηρο ωοειδούς μορφής ύψους 11 cm και διαμέτρου 13 cm περίπου, που θα συναρμολογείται στο πρώτο τμήμα με ανοξείδωτες βίδες Μ6.

- Δύο βραχίονες ειδικής καμπύλης μορφής από κονδυλώδη χυτοσίδηρο ύψους 61 cm και μήκους (προβολής) 68 cm περίπου. Κάθε βραχίονας στο άνω άκρο του θα είναι εφοδιασμένος με κατάλληλο σωληνωτό στοιχείο με εσωτερικό σπείρωμα για τη συναρμολόγηση του φωτιστικού σώματος. Εσωτερικά κάθε βραχίονας θα είναι κοίλος για το πέρασμα του καλωδίου τροφοδοσίας, και θα σταθεροποιείται επί του πρώτου τμήματος με τέσσερις ανοξείδωτες βίδες Μ8. Το συνολικό ύψος των βραχιόνων θα είναι 65 cm περίπου, ενώ η απόσταση του άξονα ανάρτησης του φωτιστικού σώματος  θα είναι περίπου 60 cm.

Η αντιοξειδωτική προστασία και βαφή των βραχιόνων θα είναι ίδια με του ιστού.

### 8.1.5. Φωτιστικό σώμα Νατρίου 100W

Φωτιστικό σώμα κορυφής, μιας λυχνίας 100W ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως, σωληνωτή, και μορφής σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο. Θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, κράμα αλουμινίου υψηλού βαθμού προστασίας και φινιρίσματος των διαφόρων μερών που το αποτελούν. Το ύψος του φωτιστικού δεν θα ξεπερνά τα 95 cm και το πλάτος του τα 50 cm.

Το φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από :

- Βάση, από χυτό αλουμινίο, η οποία θα είναι εφοδιασμένη με θέση έδρας περίπου Φ30 mm για την στήριξη του φωτιστικού σε ιστό ή σε βραχίονα.

- Ένα κεντρικό πλαίσιο, με δύο δακτυλίους και τρεις συνδετήριους κατακόρυφους βραχίονες από χυτό αλουμινίο και με διακοσμήσεις σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο.

- Κάλυμμα από χυτό αλουμίνιο που θα στερεώνεται στο κεντρικό πλαίσιο μέσω ειδικού μεντεσέ. Στην κορυφή θα υπάρχουν χειρολαβή σε σχήμα κουκουναριού και σχισμές για τον αερισμό.

- Περιμετρικό οπτικό κέλυφος από πολυμεθυλμετακρυλικό υλικό (ΡΜΜΑ), κολουροκωνικού σχήματος. Στο πάνω μέρος του θα υπάρχει ειδικό υλικό για την προσαρμογή του κατόπτρου.

- Κάτοπτρο ασύμμετρης δέσμης προσαρμοσμένο στο πάνω μέρος του οπτικού κελύφους μπλοκαρισμένο με ειδικό ελατήριο. Θα είναι κατασκευασμένο από χημικά καθαρό αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας τουλάχιστον 99,5%, ανοδειωμένο ή στιλβωμένο. Πάνω στο κάτοπτρο θα υπάρχει γαλβανισμένο έλασμα για την προσαρμογή των ηλεκτρικών οργάνων και λυχνιολαβή.

Θα είναι κατάλληλο να δεχθεί λαμπτήρα ατμών νατρίου 100 W υψηλής πίεσης, σωληνωτή. Στο χώρο των ηλεκτρικών οργάνων θα έχει προστασία τουλάχιστον ΙP43 και στο χώρο του οπτικού κατόπτρου τουλάχιστον IP66 και κλάση  μόνωσης Ι ή ΙΙ κατά VDE 0710. Θα είναι κατάλληλο για ηλεκτρική τάση τροφοδοσίας 230V και συχνότητας 50Hz, έτσι ώστε με τοποθέτηση του λαμπτήρα και απλή σύνδεση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. να μπορεί να λειτουργεί.

Θα περιλαμβάνει τα ηλεκτρικά όργανα (στραγγαλιστικό πηνίο, εναυστήρα, πυκνωτή διόρθωσης συντελεστού ισχύος κ.λπ).

Η πρόσβαση των ηλεκτρικών οργάνων, η αντικατάσταση του λαμπτήρα και η συντήρηση του φωτιστικού πρέπει να γίνονται σχετικά εύκολα και χωρίς να αποχωρίζεται από το φωτιστικό σώμα κανένα εξάρτημα ή τεμάχιο.

Για την αντιοξειδωτική προστασία των επιφανειών του φωτιστικού θα εφαρμοσθούν οι ακόλουθες   επεξεργασίες :

- Μία στρώση εποξειδικού PRIMER δύο στοιχείων

- Μία στρώση αλκυδικού σμάλτου.

Θα γίνονται δεκτά φωτιστικά σώματα που κατασκευάζονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνον εγχώρια και που θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60598-1 και ΕΝ 60598-2-3 και πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο ENEC 03.

Δείγμα του φωτιστικού πρέπει να κατατεθεί σε κάθε ζήτηση της Υπηρεσίας.

### 8.2. Ιστός με φωτιστικό σώμα, συνολικού ύψους 4,85 m

Ιστός από χυτοσίδηρο και χάλυβα διαιρετού τύπου, με φωτιστικό σώμα από αλουμίνιο σε μορφή κολουροκωνική, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχιτεκτονικό σχέδιο. Το φωτιστικό σώμα θα είναι κατάλληλο να δεχθεί λυχνία 100W ατμών νατρίου υψηλής πίεσης σωληνωτή. Το συνολικό ύψος του φωτιστικού θα είναι 4,85 m περίπου.

8.2.1. Ιστός

Ο ιστός θα είναι διαιρετού τύπου ύψους 3,90 m περίπου. Θα αποτελείται από τον εξωτερικό ιστό (περίβλημα) και από τον εσωτερικό ιστό (πυρήνα). Ο εξωτερικός ιστός θα είναι κατασκευασμένος από χύτευση χυτοσίδηρου, σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΕΝ 1561 και ΕΝ 1563. O πυρήνας θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΕΝ 1461.

Ο πυρήνας του ιστού θα είναι τηλεσκοπικός, αποτελούμενος από τρία τμήματα χυτοσίδηρου, διαφορετικής διαμέτρου (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο), ενιαίας μη διαιρετής κατασκευής, ηλεκτροσυγκολλημένα κατάλληλα στα άκρα τους και θα είναι γαλβανισμένος ολικά εν θερμώ, σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΕΝ 1461.

Η σταθεροποίηση του πυρήνα του ιστού θα γίνει σε υπάρχουσα βάση θεμελίωσης διαστάσεων 60x60x70 cm. Εντός της βάσης θα υπάρχουν τοποθετημένα (κατά την έγχυση του σκυροδέματος) αγκύρια πάκτωσης με τέσσερις ντίζες (οι τέσσερις ντίζες Φ20 είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκόλληση πάνω σε σιδηρογωνιές σε σχήμα τετραγώνου στη βάση τους και χιαστί προ του σπειρώματος τους). Η απόσταση μεταξύ των ντιζών της βάσης είναι 230 mm. Το πάχος της πλάκας έδρασης του πυρήνα θα είναι τουλάχιστον 18 mm.

Στο κάτω τμήμα θα φέρει θυρίδα κατάλληλη για την τοποθέτηση ακροκιβωτίου.

Στο άνω μέρος ο πυρήνας θα φέρει κατάλληλο σπείρωμα, σε διάμετρο 1 ¼΄΄με μία συστολή από 1 ¼΄΄ σε ¾’’ και ένα τμήμα από χαλβανισμένο χάλυβα με σπέιρωμα ¾’’ για τη σύσφιξη με περικόχλιο και την σταθεροποίηση των τεμαχίων του εξωτερικού ιστού.

Ο εξωτερικός ιστός θα αποτελείται από τρία επάλληλα τμήματα ενσφηνωμένα μεταξύ τους από κάτω προς τα πάνω για την αποφυγή εισόδου νερού στο εσωτερικό.

Το πρώτο τμήμα θα έχει ύψος έως 140 cm, με διάμετρο βάσης περίπου Φ50 cm. Θα έχει μορφή κολουροκωνική, θα είναι κατασκευασμένο από χύτευση χυτοσίδηρο, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1561 και θα φέρει διακόσμηση εξωτερική στο άνω μέρος του.

Το τμήμα αυτό θα φέρει θυρίδα επισκέψεως καταλλήλων διαστάσεων.

Το δεύτερο τμήμα θα έχει κολουροκωνική μορφή (κάτω Φ14 cm και πάνω Φ10 cm περίπου), θα είναι από εν θερμώ εξηλασμένο και εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και ύψους έως 320 cm. Ο εν θερμώ γαλβανισμός θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝ 1461. Η περιμετρική επιφάνεια θα έχει κλίση 30ο περίπου και θα φέρει εσωτερική φλάντζα για την σύζευξη / σταθεροποίηση με το πρώτο τμήμα του ιστού.

Το τρίτο τμήμα θα έχει σχήμα σύμφωνα με το σχέδιο, θα είναι από χυτοσίδηρο, θα έχει ύψος  25 cm περίπου (κάτω Φ10 cm και άνω Φ23 cm περίπου) και θα σταθεροποιείται στο δεύτερο τμήμα με δύο ανοξείδωτες βίδες Μ10 και μία τρίτη Μ8 που θα εμποδίζει την περιστροφή του.

Ο ιστός θα έχει ενσωματωμένο το ακροκιβώτιο με τις ασφάλειες του φωτιστικού σώματος.

Το συνολικό ύψος του ιστού δεν θα ξεπερνά τα 3,90 m πάνω από το έδαφος.

Η μορφή του ιστού θα είναι σύμφωνα με την αισθητική του επισυναπτόμενου αρχιτεκτονικού σχεδίου.

Για την αντιοξειδωτική προστασία των επιφανειών του ιστού θα εφαρμοσθούν οι ακόλουθες   επεξεργασίες :

- Αφαίρεση ενδεχόμενων ατελειών από τη χύτευση.

- Αμμοβολή

- Μία στρώση ειδικού PRIMER ενός συνθετικού με βάση ψευδάργυρο.

- Μία στρώση εποξειδικού PRIMER δύο συνθετικών με βάση φωσφορικό ψευδάργυρο.

- Εφαρμογή μιας στρώσης με ολική εμβάπτυνση σε συνθετικό PRIMER με βάση αλκυλικές ρητίνες.

- Μία στρώση τελική (φινίρισμα) με ειδικό αλκυδικό σμάλτο.

Το χρώμα της βαφής του θα επιλεγεί από την Υπηρεσία.

Ο οίκος κατασκευής των ιστών πρέπει να είναι διαπιστευμένος με πιστοποιητικό ISO 9001.

###### 8.2.2. Προδιαγραφές

Οι ιστοί θα κατασκευασθούν κατά τρόπο που να ικανοποιούν τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές ΕΝ – 40 και κατ΄ επέκταση τις αντίστοιχες του Πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-1-2-3-4-5-6-7-8-9. Για ελέγχους που δεν καλύπτονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40 παραπέμπουμε στον Ευρωκώδικα 3, §1.1, 1.5, 1.6, 1.7. Το εργοστάσιο κατασκευής των ιστών θα διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ΕΝ 29000 (ISO 9000).

##### 8.2.3. Αντοχές

Τα φορτία σχεδιασμού του ιστού θα ληφθούν από τον ΕΛΟΤ ΕΝ 40/6 §2, δηλαδή 500 Ν/m2, με παρεμβολή του Ευρωκώδικα 1.2.4, παράρτημα Α – που αφορά την κάθε χώρα και ειδικά για την Ελλάδα προκύπτει φορτίο 560 N/m2 και για τις παραθαλάσσιες 810 N/m2 - καθώς και τον πίνακα 10.7.1, που αφορά τη μορφή της διατομής του ιστού.

### 8.2.4. Φωτιστικό σώμα Νατρίου 100W

Φωτιστικό σώμα κορυφής, μιας λυχνίας 100W ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως, σωληνωτή, και μορφής σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο. Θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, κράμα αλουμινίου υψηλού βαθμού προστασίας και φινιρίσματος των διαφόρων μερών που το αποτελούν. Το ύψος του φωτιστικού δεν θα ξεπερνά τα 95 cm και το πλάτος του τα 50 cm.

Το φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από :

- Βάση, από χυτό αλουμινίο, η οποία θα είναι εφοδιασμένη με θέση έδρας περίπου Φ30 mm για την στήριξη του φωτιστικού σε ιστό ή σε βραχίονα.

- Ένα κεντρικό πλαίσιο, με δύο δακτυλίους και τρεις συνδετήριους κατακόρυφους βραχίονες από χυτό αλουμινίο και με διακοσμήσεις σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο.

- Κάλυμμα από χυτό αλουμίνιο που θα στερεώνεται στο κεντρικό πλαίσιο μέσω ειδικού μεντεσέ. Στην κορυφή θα υπάρχουν χειρολαβή σε σχήμα κουκουναριού και σχισμές για τον αερισμό.

- Περιμετρικό οπτικό κέλυφος από πολυμεθυλμετακρυλικό υλικό (ΡΜΜΑ), κολουροκωνικού σχήματος. Στο πάνω μέρος του θα υπάρχει ειδικό υλικό για την προσαρμογή του κατόπτρου.

- Κάτοπτρο ασύμμετρης δέσμης προσαρμοσμένο στο πάνω μέρος του οπτικού κελύφους μπλοκαρισμένο με ειδικό ελατήριο. Θα είναι κατασκευασμένο από χημικά καθαρό αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας τουλάχιστον 99,5%, ανοδειωμένο ή στιλβωμένο. Πάνω στο κάτοπτρο θα υπάρχει γαλβανισμένο έλασμα για την προσαρμογή των ηλεκτρικών οργάνων και λυχνιολαβή.

Θα είναι κατάλληλο να δεχθεί λαμπτήρα ατμών νατρίου 100 W υψηλής πίεσης, σωληνωτή. Στο χώρο των ηλεκτρικών οργάνων θα έχει προστασία τουλάχιστον ΙP43 και στο χώρο του οπτικού κατόπτρου τουλάχιστον IP66 και κλάση  μόνωσης Ι ή ΙΙ κατά VDE 0710. Θα είναι κατάλληλο για ηλεκτρική τάση τροφοδοσίας 230V και συχνότητας 50Hz, έτσι ώστε με τοποθέτηση του λαμπτήρα και απλή σύνδεση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. να μπορεί να λειτουργεί.

Θα περιλαμβάνει τα ηλεκτρικά όργανα (στραγγαλιστικό πηνίο, εναυστήρα, πυκνωτή διόρθωσης συντελεστού ισχύος κ.λπ.).

Η πρόσβαση των ηλεκτρικών οργάνων, η αντικατάσταση του λαμπτήρα και η συντήρηση του φωτιστικού πρέπει να γίνονται σχετικά εύκολα και χωρίς να αποχωρίζεται από το φωτιστικό σώμα κανένα εξάρτημα ή τεμάχιο.

Για την αντιοξειδωτική προστασία των επιφανειών του φωτιστικού θα εφαρμοσθούν οι ακόλουθες   επεξεργασίες :

- Μία στρώση εποξειδικού PRIMER δύο στοιχείων

- Μία στρώση αλκυδικού σμάλτου.

Θα γίνονται δεκτά φωτιστικά σώματα που κατασκευάζονται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνον εγχώρια και που θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60598-1 και ΕΝ 60598-2-3 και πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο ENEC 03.

Δείγμα του φωτιστικού πρέπει να κατατεθεί σε κάθε ζήτηση της Υπηρεσίας.

### 8.3. Επιτοίχιος βραχίονας με φωτιστικό σώμα

8.3.1. Επιτοίχιος βραχίονας

Ο επιτοίχιος βραχίονας θα είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΝ 1563 και από κονδυλώδη χυτοσίδηρο, η δε μορφή τους και οι διαστάσεις τους θα είναι σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο. Η γεωμετρία, τα τεχνικά και αισθητικά χαρακτηριστικά, οι επεξεργασίες για την αντιοξειδωτική προστασία που θα υποστούν  θα είναι όμοιες με αυτές των βραχιόνων που περιγράφονται στην παράγραφο 5.1.4. κατάλληλα προσαρμοσμένου για στήριξή του σε τοίχο.

### 8.3.2. Φωτιστικό σώμα Νατρίου 100W

Φωτιστικό σώμα κορυφής, μιας λυχνίας 100W ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως, σωληνωτή, και μορφής σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο. Θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, κράμα αλουμινίου υψηλού βαθμού προστασίας και φινιρίσματος των διαφόρων μερών που το αποτελούν. Το ύψος του φωτιστικού δεν θα ξεπερνά τα 95 cm και το πλάτος του τα 50 cm.

Το φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από :

- Βάση, από χυτό αλουμινίο, η οποία θα είναι εφοδιασμένη με θέση έδρας περίπου Φ30 mm για την στήριξη του φωτιστικού σε ιστό ή σε βραχίονα.

- Ένα κεντρικό πλαίσιο, με δύο δακτυλίους και τρεις συνδετήριους κατακόρυφους βραχίονες από χυτό αλουμινίο και με διακοσμήσεις σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο.

- Κάλυμμα από χυτό αλουμίνιο που θα στερεώνεται στο κεντρικό πλαίσιο μέσω ειδικού μεντεσέ. Στην κορυφή θα υπάρχουν χειρολαβή σε σχήμα κουκουναριού και σχισμές για τον αερισμό.

- Περιμετρικό οπτικό κέλυφος από πολυμεθυλμετακρυλικό υλικό (ΡΜΜΑ), κολουροκωνικού σχήματος. Στο πάνω μέρος του θα υπάρχει ειδικό υλικό για την προσαρμογή του κατόπτρου.

- Κάτοπτρο ασύμμετρης δέσμης προσαρμοσμένο στο πάνω μέρος του οπτικού κελύφους μπλοκαρισμένο με ειδικό ελατήριο. Θα είναι κατασκευασμένο από χημικά καθαρό αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας τουλάχιστον 99,5%, ανοδειωμένο ή στιλβωμένο. Πάνω στο κάτοπτρο θα υπάρχει γαλβανισμένο έλασμα για την προσαρμογή των ηλεκτρικών οργάνων και λυχνιολαβή.

Θα είναι κατάλληλο να δεχθεί λαμπτήρα ατμών νατρίου 100 W υψηλής πίεσης, σωληνωτή.

Στο χώρο των ηλεκτρικών οργάνων θα έχει προστασία τουλάχιστον ΙP43 και στο χώρο του οπτικού κατόπτρου τουλάχιστον IP66 και κλάση  μόνωσης Ι ή ΙΙ κατά VDE 0710. Θα είναι κατάλληλο για ηλεκτρική τάση τροφοδοσίας 230V και συχνότητας 50Hz, έτσι ώστε με τοποθέτηση του λαμπτήρα και απλή σύνδεση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. να μπορεί να λειτουργεί.

Θα περιλαμβάνει τα ηλεκτρικά όργανα (στραγγαλιστικό πηνίο, εναυστήρα, πυκνωτή διόρθωσης συντελεστού ισχύος κ.λπ.).

Η πρόσβαση των ηλεκτρικών οργάνων, η αντικατάσταση του λαμπτήρα και η συντήρηση του φωτιστικού πρέπει να γίνονται σχετικά εύκολα και χωρίς να αποχωρίζεται από το φωτιστικό σώμα κανένα εξάρτημα ή τεμάχιο.

Για την αντιοξειδωτική προστασία των επιφανειών του φωτιστικού θα εφαρμοσθούν οι ακόλουθες   επεξεργασίες :

- Μία στρώση εποξειδικού PRIMER δύο στοιχείων

- Μία στρώση αλκυδικού σμάλτου.

Θα γίνονται δεκτά φωτιστικά σώματα που κατασκευάζονται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνον εγχώρια και που θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60598-1 και ΕΝ 60598-2-3 και πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο ENEC 03.

Δείγμα του φωτιστικού πρέπει να κατατεθεί σε κάθε ζήτηση της Υπηρεσίας.

8.4. Συναρμολόγηση - Μεταφορά

Τα μέρη της κατασκευής ιστού - βραχίονα - φωτιστικού θα πρέπει να συσκευασθούν, μεταφερθούν και να εγκατασταθούν κατά τέτοιο τρόπο που να μην παρουσιάζονται τελικά ελαττώματα στη συναρμογή και στις εξωτερικές επιφάνειές τους.

Εάν η επιβλέπουσα υπηρεσία ζητήσει, ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να εγκαταστήσει δείγματα του συστήματος ιστού – βραχίονα - φωτιστικού ή επιτοίχιου βραχίονα-φωτιστικού, σε θέση που θα του υποδειχθεί, προ της τελικής τοποθέτησής τους στο έργο.

8.5. Πληροφοριακά έντυπα (PROSPECTUS) και λοιπά τεχνικά στοιχεία

Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στην υπηρεσία κάθε απαραίτητο πληροφοριακό έντυπο (PROSPECTUS, τεχνικούς καταλόγους, σχέδια, αναλυτικές περιγραφές κ.λ.π.), τα οποία θα κατατοπίζουν πλήρως για τις ιδιότητες των χρησιμοποιούμενων φωτιστικών σωμάτων, ιστών, βραχιόνων και λαμπτήρων για την έγκρισή τους από την υπηρεσία.

8.5. Πιστοποιήσεις

Επισημαίνεται, ότι η εναρμόνιση με όλα τα πρότυπα που αναφέρονται στις παρούσες προδιαγραφές θα πρέπει να πιστοποιούνται για τον συγκεκριμένα προϊόντα (ιστούς, φωτιστικά σώματα, βραχίονες κλπ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο ανάδοχος του έργου, για ηλεκτρικούς πίνακες & κιβώτια ΔΕΗ, ιστούς καθώς και για βραχίονες ιστών είναι υποχρεωμένος πριν την κατασκευή να συνεννοηθεί με την επιβλέπουσα υπηρεσία του έργου και να τα κατασκευάσει σύμφωνα με τις υποδείξεις της.

Θεσ/νίκη     10/10//2005

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΝ/ΣΗΣ ΗΛ/ΚΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΗ		                   ΕΛΕΓΧΟΣ			           ΘΕΩΡΗΣΗ

Θ. ΣΙΓΛΙΔΟΥ			Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ		          Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Μηχανολόγος  Μηχανικός		Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος	         Μηχανολόγος Μηχανικός

Μηχανικός